|  |  | Handling |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidantal | 160 |
|  | TK AMA El 2011-12-21 Trafikkontorets komplement till EL AMA 98 |  |  |
|  | Utgivare |  |  |
|  | Datum |  |  |
|  | BET; ÄNDRINGEN AVSER; DATUM; SIGN. |

Innehållsförteckning

6	EL- OCH TELESYSTEM	6

63	ELKRAFTSYSTEM	8

63.B	Eldistributionsnät	9

63.E	Kontaktledningsnät	9

63.F	Belysningssystem och ljussystem	10

6//5	TRAFIKTEKNISKA EL- OCH TELESYSTEM	17

6//5.B	Vägtrafiktekniska system	17

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	20

66.G	System för potentialutjämnad närmiljö	21

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	21

BB	FÖRARBETEN	21

BBD	INMÄTNINGAR	21

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	22

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING	22

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	23

BEC	DEMONTERING	25

BED	RIVNING	27

BEH	SLOPANDE	33

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M	34

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR	34

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M	34

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING	34

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER	35

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	35

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING	35

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	36

LC	MÅLNING M M	36

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER	36

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	37

PD	BRUNNAR O D I MARK	37

PDE	BRUNNAR på skyddsledning för elkabel	37

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	38

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M	38

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D	38

SBC	STOLPAR M M	42

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D	48

SBF	LEDNINGSKANALSYSTEM	48

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM	49

SBJ	KABELGENOMFÖRINGAR	52

SBK	STATIV	53

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M	54

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR	54

SBQ	KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D	56

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M	56

SCB	KRAFTKABLAR	56

SCB.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d	57

SCC	INSTALLATIONSKABLAR	58

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR	59

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING	59

SCQ	HÄNGKABLAR	60

SCZ	kablar för vägtrafktekniska system	60

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	63

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR	63

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	65

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM	65

SEC	SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE	65

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D	65

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	66

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR	66

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M	71

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	71

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M	71

SLE	STYRDON I ELSYSTEM	72

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M	72

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING	72

SNT	BELYSNINGSMATERIEL	73

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	74

SR//F	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation -driftjord och skyddsjordning i kontaktledningsnät	74

SS	OISOLERADE LEDARE	75

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING	75

S//T	APPARATER I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM	81

S//TB	APPARATER I SYSTEM MED SIGNALLYKTOR	81

S//TD	APPARATER I TRAFIKMÄTNINGSSYSTEM E D	91

S//TF	DETEKTORER I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM	91

S//U	APPARATER I SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM	103

S//UA	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR ANMÄLNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM I SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM	104

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	114

U//H 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM	114

U//HC	STYRUTRUSTNING I SYSTEM MED SIGNALLYKTOR	115

u//j	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av spårtrafik	119

u//jj	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING	119

Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M	124

YT	MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER	124

YTB	MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER	124

YTC	PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM	129

YU	TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER	140

YUB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER	143

YUC	BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER	143

YUD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER	144

YUE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER	145

YUH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER	147

YUJ	UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER	148

YUK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER	149

YUL	UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER	150

YUP	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL	151

YY	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	152

YYV	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER	152

Denna beskrivning ansluter till EL AMA 98’

6	EL- OCH TELESYSTEM

Avser Kontaktledning

Beakta projektörens ansvar att inom ramen för sitt uppdrag, se till att en god arbetsmiljö kan uppnås inom byggnadsverket.

Materiel som ger farligt avfall anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt BDV.

Kontaktledning för banan skall utföras efter den banstandard som upprättats av Trafikkontoret. Banstandard i Göteborg.

Beskrivning av system och funktioner redogör för kontaktledningsanläggningens uppbyggnad.

Spänningslös kontaktledning innebär inte att alla master är spänningslösa.

Vid arbete på eller invid mast med frånskiljare ska avbrottsbegäran avropas från funktionsentreprenören för likriktarstationer.

Vid tveksamheter angående utförande är entreprenören skyldig att kontakta beställaren för klarläggande.

Omfattning

Ange översiktligt och i stora drag arbetets omfattning och dess geografiska utsträckning.

Ordet montage/installation i denna handling, innebär montage och inkoppling till fullt färdigt arbete, funktion etc.

Gränsdragning mot annan anläggningsdel

I annan entreprenad ingår:

Ange i första hand till gränsdragningslista. Om sådan ej tagits fram ska gränspunkterna mot andra anläggningsdelar anges här.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att anlita fackutbildade montörer med god yrkeskunskap för de i entreprenaden förekommande anläggningstyperna.

Materiel

Hantering såsom lastning, lossning och transport ingår i alla koder, även det ev tillhandahållna materialet angivet ( i AFC.2622 eller på separat lista.)

Elförsörjning

Trafikkontoret Göteborg äger likriktarstationerna som matar kontaktledningsnätet, med 750 V likström.

(Göteborg Energi Nät AB) övervakar TK´s likriktarstationer från driftledningscentralen. Utför även nödbrytning på begäran från TLI vid tex tillbud/olyckor.

(Ange funktionsentreprenör) är funktionsentreprenör för likriktarstationer. Behandlar och utför avbrottsbegäran från entreprenör, t.ex. begäran av spänningslös matarpunkt i mast eller matarkabel.

Kontrollera och uppdatera företagsnamn inom parantes

| Miljö | Korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2 |
| --- | --- |
| Korrosivitet i luft för väg utanför tunnel | Klass C4 |
| Korrosivitet i luft för väg i tunnel | Klass C5-I |
| Korrosivitet i vatten och jord | Klass Im3 |

Avser Spårsignal

Svensk standard

Ange:

Vilka standarder som är gällande.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Gränsdragningslista

Ange:

Var gränsdragningar mot annan entreprenad och annat installationssystem finns redovisade.

Särskilda samordningskrav

Allt arbete i samband med detektorslingor, detektorkablar och annan utrustning som även används för kollektivtrafiksignalanläggning (TRSI), utförs i samråd med funktionsentreprenören för TRSI.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att använda sig av personal som är väl förtrogen med de spårtrafik- och signaltekniska anläggningar som ska byggas samt demonteras i denna entreprenad.

Elarbeten ska utföras av behörig elinstallatör eller av fackman under behörig elinstallatörs kontroll.

Elservis

Blankett angående För- och färdiganmälan inskickas av entreprenören i god tid till elnätägaren. Ritning/skiss på plats/läge för servisskåp kan lämpligen bifogas anmälan.

Anmälan till elnätägaren ska göras av entreprenören i så god tid, att den av beställaren bestämda tidpunkten för ibruktagande ej riskeras/försenas. Spänningsmatning till installationen ska vara 400/230 VAC.

Ledningssystem

- Dimensioneringsförutsättningar för ledningar enligt ELSÄK-FS 2008:1 är i huvud sak ledning i rör.

Befintliga förhållanden i anläggningsområde

Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avlämnande, på plats förvissa sig om anläggningsområdets läge och beskaffenhet samt tekniska status så att han är väl förtrogen med omfattningen och övriga förhållanden som kan inverka på entreprenadens bedrivande och därav föranledda kostnader.

aVSER VÄGSIGNAL

Vägtrafiktekniska system, inomhusmiljö

Ange miljöbetingelser i de fall utrustning placeras inomhus i driftutrymme, apparatrum, teknikkiosk e d.

63	ELKRAFTSYSTEM

aVSER KONTAKTLEDNING

Beakta förläggningssätt av matarkablar för att reducera elektromagnetiska fält.

aVSER SPÅRSIGNAL

Spänning 400/230 V.

Ange:

- Var spänningsmatning till ny installation tas från

- : säkringar  - som ligger på El-centralens matning ?

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Arbetets omfattning och gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad framgår av spänningsmatningsschema/n, signalplan/er och/eller övriga handlingar i projektet.

Arbetet ska utföras till fullt färdig funktion enligt gällande handlingar i detta förfrågningsunderlag.

63.B	Eldistributionsnät

63.BC	Lågspänningsnät

63.BCC	Lågspänningsnät för likström, högst 1 500 V

AVSER KONTAKTLEDNING

Spänning i kontaktledningsnät ska vara 750 V.

63.E	Kontaktledningsnät

63.EB	HÄNGVERK

AVSER KONTAKTLEDNING

Indirekt upphängning med 7,1/7,1 system, 100 mm2 kontakttråd och 95 mm2 bärlina och viktavankring.

Direktupphängd kontakttråd 80 mm2 med fast avankring.

63.EE	FÖRSTÄRKNINGSLEDNINGAR

AVSER KONTAKTLEDNING

Förstärkningsledningens syfte är att öka totala arean på kontaktledningen.

Detta utförs genom att den parallellkopplas med kontaktledningen.

Förstärkningsledningen bidrar till att minska spänningsfallet på banor med hög belastning.

63.E//H	MATARLEDNINGAR (ML) 750 V liKSTRÖM

AVSER KONTAKTLEDNING

Matarledning från likriktarstation till matarpunkt och minusskåp.

63.F	Belysningssystem och ljussystem

AVSER VÄGBELYSNING

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Belysningsanläggningars anslutningar (in- och urkopplingar) till distributionsnätet ska utföras av Trafikkontorets funktionsentreprenör.

Belysningsanläggningen kan fjärrstyras och delar av distributionsnätet är spänningssatt även när belysningsanläggningen frånslagen.

Ange

- In- och urkoppling ska prissättas i mängdförteckning.

System och funktioner

Utomhusbelysning

Beakta

- SS-EN 12464–2:2007 för detaljerade belysningskrav på arbetsplatser utomhus.

Beakta krav och råd i BBR, t ex

- att belysning längs tillgängliga och användbara gångvägar, parkeringsplatser, angörningsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

- att ljusarmaturer för utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, reflektorer och optik.

Beakta krav från Vägverket redovisade i

- Vägar och gators utformning, VGU, utgiven av Vägverket tillsammans med Svenska Kommunförbundet.

Styrning och övervakning

Styr - och övervakningssystem för utomhusbelysning

Styrutrustningen ska placeras i kapsling tillsammans med belysningscentralens övriga komponenter.

Styrutrustningen ska vara konstruerad för automatisk tändning och släckning.

Oberoende av den automatiska styrutrustningen ska det vid varje belysningscentral vara möjligt att manuellt tända och släcka belysningen.

Val av manöversätt (manuellt, automatiskt etc.) ska kunna ske med omkopplingsströmställare med lägen ”Från-Automatik-Prov”.

Belysningscentralens huvudströmkrets ska styras med kontaktorer.

Belysningen ska styras med ett styrsystem som tillhandahålls av Trafikkontoret.

Beakta krav och råd i BBR, t ex att ljusarmaturer för utebelysning bör styras av skymningsrelä, rörelsedetektor eller dylikt.

Centralutrustningar

Trafikkontoret är ägare till alla belysningscentraler i Göteborg som betjänar gatu- och parkbelysningen på Trafikkontorets vägnät och i stadens parker.

Delar av belysningsanläggningarna är fjärrstyrda, bland annat via GPRS och kan därför spänningssättas när som helst.

Vissa delar av anläggningarna är spänningssatta även när belysningen är släckt.

Vid arbete som kräver spänningslös anläggning ska belysningscentralen stängas manuellt på plats.

Konstruktionsstandard för skåp till belysningscentral ska vara enligt EBR publikation Kabelskåp, KJ 31:02, så långt detta är möjligt.

Gällande Svensk standard för SS 437 01 40 ”Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet” (IBL 96) ska följas.

Belysningscentralen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, ABB Cewe Kabeldon eller likvärdigt.

Kabelskåp ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Kabelskåp samt alla ståldetaljer ska ytbehandlas och målas enligt Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar C5, ytbehandling av metaller.

Kabelskåp ska som standard vara varmförzinkat med fundament förstärkt med extra korrosionsskydd typ polyesterlack, RAL 7037.

Nya belysningscentraler ska vara utförda för TN-S-system (5-ledarsystem). N- och PE-skenor ska ha samma area som fasskenor.

Lås till belysningscentral ska vara av typ ”Stockholmslås”.

Inkommande servisanslutning för AL/Cu kabel 2,5-50 mm2.

Huvudbrytare och huvudsäkring 63A. Mätarplats storlek A3 för max 63A direktmätning. Observera nya regler för hur mätare och huvudsäkring placeras.

I skåpet ska finnas plats för sex utgående grupper för belysning.

Bilaga 1, Enlinjeschema blad 1.

Bilaga 2, Enlinjeschema blad 2.

Bilaga 3, Frontritning.

Ledningssystem

Ledningsnät

- Kabelförläggning i mark ska utföras enligt SS 424 14 37.

- Anvisningar för förläggning av kabel i mark finns även i EBR-rapport KJ 41:05 och Göteborg Energi Nät AB:s regler för kabelförläggning samt Trafikkontorets ritning 363/93-5561.

Huvudledning:

- Med huvudledning avses ledning mellan centralutrustningar och säkring i belysningsstolpe eller säkring för annan platsutrustning.

- Kabel mellan belysningscentral och stolpar ska vara av typ SE-N1XE-R/GUL (gul yttermantel).

- Vid anslutning till befintliga anläggningar med 4-ledarsystem ska SE-N1XE-R 4G16 mm2 GUL användas.

- I nya anläggningar med ny belysningscentral ska SE-N1XE-R 5G16 mm2 GUL användas.

- Vid anslutningspunkter ska kabel ha en extra längd av 0,5 m för att minska risker för skador vid sättningar.

- Utgående kabel ska märkas i belysningscentral och varje stolpe med aktuellt driftnummer.

- Kabelarean ska vara 16 mm2 i hela kommunen, exklusive Askim och Södra Skärgården, där kabelarean ska var 10 mm2 (SE-N1XE-U/GUL).

Gruppledning

- Gruppledning i stolpe eller mast, mellan gruppcentral (stolpsäkring) och armatur, ska vara halogenfri, mantlad och minst fåtrådig av typ FQLQ 3G1,5 och avsäkras med 10 A och ha en extra längd av 0,5 m för att underlätta underhållsåtgärder.

- Gruppledning i mark mellan gruppcentral (säkring) och t.ex. vänthall och informationstavla ska vara halogenfri av typ EXQJ 2G2,5+2,5 mm2.

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande:

|  | Kabeltyp | L1 | L2 | L3 |  | PEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-ledare | EXQJ (EBBJ) alt. 1 | Brun | Svart | Grå |  | Skärm |
| 4-ledare | EXQJ (EBBJ) alt. 2 | 1 | 2 | 3 |  | Skärm |
| 4-ledare | N1XV alt. 1 | Brun | Svart | Grå |  | Grön/Gul |
| 4-ledare | N1XV - alt. 2 | - 1 | - 2 | - 3 |  | Grön/Gul |
| 4-ledare | N1XE alt. 1 | Brun | Svart | Grå |  | Grön/Gul |
| 4-ledare | N1XE - alt. 2 | - 1 | - 2 | - 3 |  | Grön/Gul |
|  |  |  |  |  | N | PE |
| 5-ledare | N1XV alt. 1 | Brun | Svart | Grå | Blå | Grön/Gul |
| 5-ledare | N1XV alt. 2 | 1 | 2 | 3 | Blå | Grön/Gul |
| 5-ledare | N1XE alt. 1 | Brun | Svart | Grå | Blå | Grön/Gul |
| 5-ledare | N1XE alt. 2 | 1 | 2 | 3 | Blå | Grön/Gul |

Montageinstruktion TN-S-system

- Nya anläggningar som ej ansluts till befintliga system skalutföras som TN-S-system.

- Nya belysningscentraler ska vara utförda för TN-S-system (5-ledarsystem). N- och PE-skenor ska ha samma area som fasskenor.

- Monteringsinstruktion, enligt ritning nr 363/93-5590, översikt:

- Schema 1 visar inkommande och utgående 4-ledare i ett TN-C system.

- Schema 2 visar inkommande 4-ledare och utgående 5-ledare i ett TN-C system.

- Schema 3 visar inkommande och utgående 5-ledare i ett TN-C system.

- Schema 4 visar inkommande 5-ledare och utgående 4-ledare i ett TN-C system.

- Schema 5 visar inkommande 4-ledare och utgående 5-ledare vid övergång från TN-C till TN-S.

- Schema 6 visar inkommande och utgående 5-ledare i ett TN-S system.

PLATSUTRUSTNINGAR

Styrsystem som tillhandahålls av Trafikkontoret:

- B-, C- och Gasstolpe tillhandahålls av Trafikkontoret.

- nytillverkad stolptopp inkl. armatur för B-stolpe tillhandahålls av Trafikkontoret.

Ljusarmaturer som tillhandahålls

- nytillverkad stolptopp inkl. armatur för B-stolpe tillhandahålls av Trafikkontoret.

63.FC	Belysningssystem vid väg e d

AVSER VÄGBELYSNING

- Arbetsrutiner för Belysningscentral anges under aktuell kod och rubrik.

- I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt Trafikkontorets projektering och utförandeanvisning.

- Krav för Trafikkontorets belysningsanläggningar anges under aktuell kod och rubrik.

6//5	TRAFIKTEKNISKA EL- OCH TELESYSTEM

6//5.B	Vägtrafiktekniska system

AVSER VÄGSIGNAL

Ange om ny spänningsmatning till anläggningen ska hämtas från servisskåp. Minst en månad före arbetena påbörja ska entreprenören skicka ifylld föranmälan, till Trafikkontorets kontaktperson som vidarebefordrar den till Göteborg Energi AB. Ifylld föranmälan ska bifogas.

System och funktioner:

Redovisa under aktuell kod och rubrik anläggningens fysiska och logiska utformning samt fysisk placering av utrustningar i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar, scheman och övriga handlingar.

Redovisa under aktuell kod och rubrik

- systemuppbyggnad

- funktionsbeskrivning

- krav på driftsäkerhet

Funktionsbeskrivningen bör omfatta

- trafiktekniska styrfunktioner

- övriga styrfunktioner, t ex styrning av driftläge

- övervakningsfunktioner

- loggningsfunktioner

- larmfunktioner

- inställningsfunktioner

De trafiktekniska styrfunktionerna kan redovisas i form av en beskrivning eller illustration av den trafiktekniska styralgoritmen.

Ett trafiktekniskt system kan ha olika driftlägen, t ex ”Normalt driftläge”, ”Testläge” och ”Felläge”. I ”Normalt driftläge” är systemet operativt och har full funktionalitet. I ”Testläge” kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. ”Felläge” utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionen gentemot trafikanterna. ”Normalt driftläge” kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” styrs systemet från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen.

Ett trafiktekniskt system kan vidare ha olika driftformer i sina olika driftlägen. Exempelvis kan en trafiksignalanläggning ha driftformerna ”Flerfärgsdrift” eller ”Vänteläge” (släckt signal) i sitt normala driftläge. I felläge kan driftformerna vara ”Gul blink” eller ”Släckt signal”.

Ange driftlägen och driftformer under aktuell kod och rubrik.

Beakta störningar som kan uppkomma genom magnetiska fält från elektriska system i eller i närheten av trafiktekniska el- och telesystem.

System med signallyktor

Beakta risken för bländning nattetid i system med signallyktor. Ange under aktuell kod och rubrik om systemet ska vara försett med dimningsfunktion. Dimningsfunktion i system med signallyktor bör vara i två steg, ett steg för dagsljus och ett steg för mörker.

Vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 4 § i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

6//5.BB 	System med flerfärgssignaler, kollektivtrafiksignaler

6//5.BBB 	Vägtrafiksignalsystem

AVSER VÄGSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas konventionella trafiksignalsystem som innehåller fordonssignaler, gångsignaler, cykelsignaler och kollektivtrafiksignaler.

Ange klass för jordning av extern utrustning, klass L0, L1 eller L2 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.2.2.  Klass L0 avser installationer i klass II enligt IEC 60536 och innebär att jordning av extern utrustning inte krävs. Klass L1 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel eller med en separat jordledare. Klass L2 innebär att åtkomliga ledande delar ska jordas med jordledare ingående i kabel och att det härutöver i stolpar ska finnas en separat jordledare med en area ≥ 10 mm2 som är minst 1 m längre än övriga ledare.

Ange klass för anslutning till elnätet, klass H0 eller klass H1 enligt SS 481 05 10, avsnitt 5.1.1.6 och beakta aktuell klass i projekteringen. Klass H0 innebär att ingen separat lucka krävs för åtkomst till elcentralen. Klass H1 innebär krav på åtkomst till elmätare eller delar av elcentralen via separat lucka.

Notera att HD 384, till vilken hänvisning sker i SS 481 05 10, utgör svensk standard och som svensk standard har beteckningen SS 436 40 00.

Vägtrafiksignalsystem ska uppfylla krav enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK 65.B/1.

Tabell TK 65.B/1. Precisering av kravklasser för vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Tålighetskrav med avseende på variationer i elförsörjning |  |  |
| Driftspänningsvariation | 4.2 | A1 |
| Spänningsfall, gränsvärde för nedsläckning, Voff | 4.3.1 | B1 |
| Kortvariga spänningssänkningar och avbrott (spänningsdip) | 4.5 | E3 |
| Frekvensvariation | 4.6 | F1 |
| Elektriska säkerhetskrav |  |  |
| Läckströmmar, vägtrafiksignalsystem | 5.1.1.1.1 | T1 |
| Läckströmmar, uttag för underhållsutrustning | 5.1.1.1.2 | U1 |
| Jordningsmetoder | 5.1.1.2.3 | M3 |
| Kapsling | 5.1.1.3 | V1 *) |
| Luckor till styrutrustning | 5.1.1.7 | J1 |
| Utgångar till signallyktor | 5.1.2 | K1 |
| Signalsäkerhet |  |  |
| Säkerhetstekniska krav på ljusstyrka | 5.2.2 | AF1 |
| Krav på växling till felläge, oberoende skyddsanordning | 5.2.3.3 | AG4 |
| Krav på växling till felläge, testprocedur | 5.2.3.4 | X1 |
| Anmärkningar: *) Klass V1 gäller om inte annat anges under aktuell kod och rubrik i kapitel S eller kapitel U. |  |  |

Typprovning

Vägtrafiksignalsystem ska vara typprovade enligt SS 481 05 10. Miljöprovning ska vara utförd för de klasser som anges i tabell TK 65.B/2.

Typprovning ska vara utförd av ackrediterat testinstitut.

Provningsintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Av provningsintyget ska i klartext framgå att krav enligt SS 481 05 10 uppfylls med i förekommande fall angivande av aktuella kravklasser.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Tabell TK 65.B/2. Precisering av klasser för miljöprovning av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Miljötest | Parameter | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- | --- |
| Torr värme | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AB1 |
| Kyla | Temperatur | Kapitel 11, tabell 3 | AE4 |
| Cyklisk fukt-värme | Antal cykler | Kapitel 11, tabell 3 | AK1 |
| Solstrålning | Testprocedur | Kapitel 11, tabell 3 | AH1 |
| Vibrationer | Varaktighet | Kapitel 11, tabell 3 | AJ1 |
| Slag mot signallykta | Fallhöjd | Kapitel 11, tabell 3 | AC3 |

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem

Produktmärkning av vägtrafiksignalsystem ska vara utförd enligt SS 481 05 10.

Arbetsbevis och övertagandebesked

Under byggnadstiden övergår ansvaret för trafiksignalanläggningen från driftentreprenören till entreprenören för ombyggnad av anläggningen. I samband därmed ska arbetsbevis och övertagandebesked upprättas enligt B9C6 och B9C7 i Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar, TPU. Entreprenören för ombyggnaden svarar för att dessa handlingar upprättas.

6//5.BC 	System med tvåfärgssignaler

AVSER VÄGSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas system vid t ex färjelägen som enbart innehåller signallyktor med rött respektive grönt ljus.

6//5.BD 	System med signaler för röd växelblink, påkallande av särskild försiktighet e d

6//5.BDB 	System med röda växelblinksignaler

6//5.BDC 	System med signaler för påkallande av särskild försiktighet

6//5.BDCB 	System med signaler för rött fast ljus

6//5.BDCC 	System med signaler för gult blinkande ljus

6//5.BF 	Trafikmätningssystem e d

66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

AVSER VÄGBELYSNING

Minusanslutning av 400/230 V

För utförande av 400/230 V-systemets PE-/PEN-ledare vid kontaktledningens minusanslutning till väntkurar, kontaktledningsstolpar och räcken finns särskilda regler.

För att förhindra överledning från kontaktledningens minus till 400/230 V-systemets PE-/PEN-ledare ska anläggningen utföras enligt följande:

- Belysningsarmaturer monterade på kontaktledningsstolpar eller på hänglinor och som har kontakt med minus ska armaturen vara klass II.

- Kopplingslådor och säkringslådor som har kontakt med minus utförs med dubbelisolering klass II.

- Wire till hänglinor förses med isolatorer för att förhindra överledning i minussystemet.

- Armaturer och apparater med anslutningar 400/230V i väntkurar utförs i klass II.

- I de fall där klass II material är omöjliga att installera ska genomslagssäkring monteras. Genomslagssäkring ska alltid användas som sista alternativ då detta medför årlig inspektion och kontroll av funktionen.

66.G	System för potentialutjämnad närmiljö

AVSER KONTAKTLEDNING

Tvärförbindning för återledning och skyddsjord i kontaktledningsnät.

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BB	FÖRARBETEN

BBD	INMÄTNINGAR

BBD.6	Inmätningar av el- och teleinstallationer

BBD.63	Inmätningar av elkraftsinstallationer

avser kontledning

Vid ingrepp på matarkablar från likriktarstationer med förändrad position, ska inmätning avropas.

Inmätning av matande kablar från likriktarstation utförs av Göteborg Energi på uppdrag av TK. Beställs i entreprenaden av ansvarig entreprenör.

Trafikkontoret bekostar inmätningen.

BBC.8	Undersökningar av styr- och övervakningssystem

avser spårsignal

Kan användas då undersökningar kan tänkas ingår i entreprenörens åtagande.

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.3	Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning

På ledningsritningar redovisade ledningslägen är ungefärliga. Här lämnade uppgifter grundas på av beställaren kända förhållanden. Inom området finns bland annat befintliga xxx.  För schaktningsarbete i närheten av dessa gäller respektive ledningsägares restriktioner

Entreprenören ska frilägga samtliga av arbetena berörda ledningar och kablar så att de inte skadas. Dessa ska vara i drift under byggnadstiden.

Arbeta in aktuella anvisningar från ledningsägare i handlingen.

Ange vilka typer av ledningar och kablar som kan finnas i arbetsområdet.

För vilka tillfälliga åtgärder som ska vidtas i område med markvärme se TPU kap A3i.

Avser spårväg

Elsäkerhet vid schaktning vid spår

Vid schaktning ska stor försiktighet ske intill växlar, minuskablar och kontaktledning.

Om arbetena utförs närmare kontaktledning än 2,0 m ska elsäkerhetsverkets föreskrifter följas. Avstängd kontaktledning innebär inte att alla master är strömlösa.

Vid arbeten intill mast med skåp och frånskiljare måste arbetsbevis från funktionsentreprenör på kontaktledning ges innan start.

Vid arbeten intill tvärtrådar ska funktionsentreprenören kontaktas för eventuell isolationsmätning.

avser kontaktledning

I de fall schaktning krävs gäller följande:

Entreprenören ska före arbetenas påbörjande ta kontakt med berörda ledningsägare för utvisning av samtliga i arbetsområdet befintliga kablar och ledningar. Entreprenören ska med hjälp av ledningsägaren lokalisera samtliga befintliga ledningar som berörs av arbetena.

Entreprenören ska frilägga ledningar på sådant sätt att dessa ej skadas.

I arbetet under befintliga ledningar ingår erforderliga kabelavtäckningar för hand, flyttningar, förstärkningsarbeten såsom uppallning, kringfyllning, packning m m.

Eventuella reparationer av skador som entreprenören förorsakar på befintliga ledningar bekostas av denne.

BCB.32	Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

avser kontaktledning

Entreprenören ska samordna ledningsomläggningar.

Kablar ska vara i drift under byggtiden.

BCB.33	Åtgärd för luftledning

Avser spårväg

Om entreprenören så önskar kan han på egen bekostnad beställa spänningsfri ledning hos Göteborgs Spårvägar AB- Banteknik-Elsektionen under den period då spårvagnstrafiken är nedlagd.

avser kontaktledning

Spänningslös kontaktledning beställs av funktionsentreprenören för spårvägsbanan. (Göteborgs Spårvägar Banteknik) Arbetsbevis på frånkopplad kontaktledning ska erhållas innan arbete får påbörjas. Jordningsverktyg (arbetsjordning) får anbringas först när spänning frånkopplats och frånskiljare blockerats, samt ledning spänningsprovats.

Observera att frånskiljarkrona i mast/stolpe ej blir spänningslös vid denna åtgärd. Detta beställes hos funktionsentreprenör för likriktarstationer.

Entreprenören svarar för uppkommna kostnader i samband med detta.

Ange: Kontaktperson

BCB.7	Åtgärd för allmän trafik

Ska utföras enligt Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 20xx-xx-xx), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören" samt i enlighet med trafikföringsprinciper, ritning xxx

Ange aktuell version av Blå Boken samt ritningsnummer.

BCB.71	Åtgärd för vägtrafik

BCB.711	Tillfällig väg, plan o d

Om tillfällig väg eller plan ska dimensioneras ange om entreprenören ska redovisa bygghandlingar. Då ska även kod YCC vara med

BCB.714	Tillfällig trafikdirigering

Trafikkontoret önskar att pris ska sättas här.

BCB.72	Åtgärd för järnvägstrafik

Tillfälliga anordningar, byggnader, maskiner m m. får inte inkräkta på det fria utrymmet enligt banstandard

avser kontaktledning

Särskilda säkerhetsåtgärder vid avstängt spår, bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg, kapitel 3.3.4.

Se även AF-delen under kod (AFC.14323)

Ange ev åtgärder samt hänvisning till AF-del.

BCB.724	Tillfällig skyddsåtgärd för järnväg

Ange om det krävs "särskilda säkerhetsåtgärder vid avstängt spår"

(arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg kapitel 4.2.1) samt vad som krävs. Ange då att dessa ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan innan arbete i spårområde får påbörjas och att entreprenören svarar för uppkomna kostnader i samband med detta.

Spårtrafikavstängningar utförs enligt TRI.

Kostnad för bevakare ingår i arbetet.

Se även AFC.1432.

avser kontaktledning

Reflexband fästs på utsatta ställen av kontaktledning och tvärtrådar för att ge uppmärksamhet till förare av arbetsfordon på arbetsområdet. Anledning är att undvika rasering av kontaktledning och tvärtrådar. Detta ska beställas hos funktionsentreprenören för spårvägsbanan, som även utför uppsättning.

Entreprenören svarar för uppkomna kostnader i samband med detta.

Ange ev åtgärder samt hänvisning till AF-del.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB	FLYTTNING

BEB.8	Flyttning av styr- och övervakningsinstallationer

BEB.8//1	Flyttning av vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

BEB.8//2	Flyttning av spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Redovisa under respektive kod nedan flyttning av samtliga installationer, utrustningar och övrigt material.

Ange

-Vilken utrustning, material som avses.

-Om lista på flyttat  materiel ska upprättas och av vem.

-Om materialet ska förbli beställarens egendom.

-Flyttning från ? till ?.

-Om rivet materiel ska transporteras till förråd eller upplag.

-Uppläggsplats.

-Om rivet material tillfaller entrepenören.

Beakta särskilda åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BEB.8//21	Flyttning av kablar i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

I Relärum

Befintlig kabel av typ ? flyttas från befintlig ?.

Befintliga kablar till: växelvärme, termistorer, växelmotor, magnetventil,

växelkontroll, servicebrytare, detektorslinga, i befintligt stativ kopplas ur och flyttas till nya plintar i det nya signalstativet.

Kabeln för spårledning S-UA kopplas till nya spårledningsplintar SD1-U.

Kabeln för spårledning S-MA/B  kopplas till nya spårledningsplintar

SD1-M.

Befintliga matningskablar, från El-central i relärum : säkringar ? - ? som ligger på El-centralens matning L?, L? respektive L?, återansluts till nytt stativ.

Kablar som återanvänds är:

1) Befintlig matning till ?  (L?, Sä ? i El-centralen)

2) Befintlig matning till ? (L?, Sä ? i El-centalen).

3) Befintlig matning till ? (L?, Sä ? i El-centralen).

Kablarna lossas i befintligt stativ och flyttas och ansluts till nya matningsplintar L1-L3 i det nya stativet. Även nolledare och skyddsledare ansluts till nollplint och plint för skyddsjord i det nya stativet.

I Anläggningen

Befintlig kabel av typ ? flyttas från befintlig ?.

Befintlig kabel till befintlig ? flyttas till ny position i den

ombyggda anläggningen. Se signalplan/er pos. ?).

BEB.8//22	Flyttning av utrustningar i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange

-Vilka komponenter,utrustningar,  material som avses.

BEC	DEMONTERING

avser kontaktledning

Material som förstörs/skadas i samband med demontering eller under upplagstiden ansvarar entreprenören för.

Om ersättningsmaterial/ -utrustning måste införskaffas kan detta ev köpas från Trafikkontoret beroende på lagerhållning, och bekostas av entreprenören.

BEC.6	Demontering av el- och teleinstallationer

avser kontaktledning

Demontering ska göras med försiktighet så att anläggningskomponenter ej skadas. All utrustning som ej erfodras efter ombyggnad ska demonteras.

Materiel som demonteras ska förbli beställarens egendom.

Entreprenören ska ta kontakt med funktionsentreprenören för likriktarstationer vid planerat arbete på eller invid matarpunkt för att erhålla arbetsbevis.

Ange gränspunkter i anläggningen, eventuellt på ritning

BEC.61	Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning

BEC.611	Demontering av el- och teleinstallationer för uppläggning i upplag

avser kontaktledning

Ange

Vad som ska demonteras

Upplagsplats

Krav på skydd av materiel

I vilken utsträckning sammansatta installationsdelar ska demonteras

BEC.612	Demontering av el- och teleinstallationer för återmontering

avser kontaktledning

Demontering för återmontering inom samma entreprenad.

I de fall återmontering inte ingår i entreprenaden åberopas BEC.611.

Nymontering anges under aktuell kod och rubrik för respektive materialslag.

Ange

Vad som ska demonteras

Krav på skydd av materiel

BEC.8	Demontering av styr- och övervakningsinstallationer

BEC.8//2	Demontering av vägtrafiksignaltekniska installationer för återanvändning

avser vägsignal

BEC.8//3	Demontering av spårtrafiktekniska system och installationer

avser spårsignal

Ange

-Om lista på demonterad  utrustning och material ska upprättas och av  vem.

-Vilken utrustning, material som avses.

Beakta .

-Särskilda åtgärder, arbetsutföringar etc.

- Att utrustning, material och varor som demonteras ska förbli beställarens egendom och läggas upp på av beställaren anvisad plats.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BEC.8//31	Demontering av spårtrafiktekniska system och installationer för uppläggning i upplag

avser spårsignal

BEC.8//32	Demontering av spårtrafiktekniska system och installationer för återmontering

avser spårsignal

Åter montering anges under aktuell kod och rubrik för respektive utrustning, material.

BEC.8//321	Demontering av kablar i spårtrafiktekniska system och installationer för återmontering

avser spårsignal

BEC.8//322	Demontering av utrustningar i spårtrafiktekniska system och installationer för återmontering

BED	RIVNING

Miljöfarligt avfall ska källsorteras.

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

Material som rivs, är beställarens egendom, ska rengöras och transporteras till TK:s förråd på Ringön.

avser kontaktledning

Material som ska förbli beställarens egendom, rivs med försiktighet

Ange om något material ska förbli beställarens egendom.

Material som ska återanvändas anges under aktuell kod och rubrik under BEC.61.

BED.1	Rivning av anläggning

BED.15	Rivning av anläggningskompletteringar i mark

Ange om de ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt demonteras och köras till TK:s förråd på Ringön.

BED.152	Rivning av stolpfundament

Fundament för mast till kontaktledning

Mastfundment bortbilas till minst 0.5 m under markytan. Återfyllning och packning till befintlig markyta ingår..

Ange dimension på fundament samt längd på mast.

avser kontaktledning

Mastfundament för spårväg

Kapning/nedtagning av mast/stolpe ingår i denna kod.

Kontakt tages med funktionsentreprenör/nätägare av gatubelysning och kopplingslådor där de är berörda.

Ska mast/stolpe återanvändas, anges det under aktuell kod och rubrik BEC.61.

BED.17	Rivning av spåranläggning

Ange det material som ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om spåret ligger i korrosionsaggressiv miljö.

Växel:

Ange växelnummer och växeltyp.

Ange om växel, befästningar, slipers, värmelådor, växelvärme, växelomläggningsaggregat eller jordlådan ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om växeln är inklusive korsning, mellanräler etc. Ange vilken typ av slipers och befästning det är.

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Kablar som är fastsatta på rälen kopplas ur före rivning.

Avser spårsignal

Ange vilken utrustning,vilka system eller komponenter som avses.

Beakta särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BED.6	Rivning av el- och teleinstallationer

avser kontaktledning

Befintlig kabel som tas ur drift ska avlägsnas i de fall detta är möjligt.

All utrustning som ej erfodras efter ombyggnad ska rivas.

Entreprenören ska ta kontakt med funktionsentreprenören för likriktarstationer vid arbete på eller invid matarpunkt för att erhålla arbetsbevis.

Ange: Gränspunkter i anläggningen, eventuellt på ritning

BED.61	Rivning av el- och teleinstallationer för materialåtervinning

avser kontaktledning

Material som ska förbli beställarens egendom ska läggas upp på anvisad plats.

Ange

Vad som ska rivas

Krav på skydd av materiel

Upplagsplats

BED.63	Rivning av el- och teleinstallationer för deponering

avser kontaktledning

Överbliven och rivet material ska bortforslas till av entreprenören anskaffad tipp/deponi, på dennes bekostnad.

Ange: Vad som ska rivas

BED.8	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer

BED.8//4	Rivning av vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

BED.8//5	Rivning av spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Redovisa under respektive rubrik nedan rivning av samtliga installationer, utrustningar och övrigt material som ej ska ingå i ombyggd anläggning.

Ange

-Vilken utrustning, material som avses.

-Om lista på rivet materiel ska upprättas och av vem.

-Om rivet materiel tillfaller beställaren.

-Om rivet material tillfaller entrepenören.

-Om rivet materiel ska transporteras till förråd eller upplag

-Upplaggsplats.

Rivet material som ska förbli beställarens egendom och ej ingå i ombyggd anläggning ska rivas med största försiktighet, rengöras och märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer ifrån.

Därefter transporteras det till TK:s förråd på Ringön. Kvittens/mottagningskontroll inhämtas från förrådspersonal. Rivning ska ske i samråd med beställaren. Rivna apparater från av beställaren tillhandahållna stativ, skåp etc. ska förbli beställarens egendom.

BED.8//51	Rivning av kablar i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange vilka kablar som avses.

Beakta särskilda åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BED.8//52	Rivning av spårledningsförbindning med transformator i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange vilken spårledningsutrustning, material som avses.

Position ?) Befintlig spårledningsförbindning ? med transformator ?

demonteras, rives och dras ur rör mellan skyddslådorna.

BED.8//53	Rivning av EL-apparatur för 750 V i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Befintliga apparater för 750 VDC demonteras och rives.

Utrustning som berörs är:

-Brytarlåda 75

-Säkringslåda 750 V

-Genomslagssäkring

BED.8//54	Rivning av växelomläggningsaggregat m.m. i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Befintlig växel ? demonteras och rives.

Ange växlar som berörs:

BED.8//55	Rivning av signal med tillbehör, stolpe, fästanordning, fundament m.m. i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange

-Vilken typ av signal det är.

-Signalbeteckning.

-Vilken typ av tillbehör som ingår.

Beakta särskilda åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

Signaler som vanligtvis ingår i spårtrafiktekniska system är:

Växelkontrollsignal, punktsignal, huvudsignal och kollektivtrafiksignal.

SIGNAL

Befintlig ? signal med ? med tillbehör demonteras och rives.

STOLPE

Befintlig signalstolpe med ? demonteras och rives.

FUNDAMENT

Befintligt fundament och ? demonteras och rives.

BED.8//56	Rivning av apparatskåp, stativ m.m. i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange

-Om skåp/stativ ska förbli beställarens egendom.

-Berörda skåp/stativ m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

-Särskilda samordningskrav

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BED.8//57	Rivning av detektorer, givare m.m. i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange berörda detektorer, givare m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

-Särskilda samordningskrav

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

DETEKTORSLINGA

Position?) Befintlig detektorslinga för befintlig anmälan till motväxel ? frånkopplas och rives. (Slingan ersätts av en ny detektorslinga på pos.?).

GIVARE

Position?) Befintlig givare för befintlig detektering frånkopplas och rives. (Givarna ersätts med en ny givare av typ … på pos.? ).

BED.8//58	Rivning av manöverdon o d i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Beakta särskilda åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BED.8//59	Rivning av skyddslådor, detektorlådor m.m. i spårtrafiktekniska system och installationer

Avser spårsignal

Ange berörda skyddslådor, detektorlådor m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc

-Särskilda samordningskrav

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

BEH	SLOPANDE

BEH.8	Slopande i styr- och övervakningsinstallationer

avser spårsignal

Här anges vilken utrustning eller installation som ska slopas, dvs tas ur  bruk och kvarlämnas vid ombyggnad.

Ange

-Vilket utrustningar, material som berörs och ska slopas.

-Hur utrustning, material ska märkas.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

-Särskilda samordningskrav

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Hänvisa till tillämpliga krav i banstandad under aktuella koder och rubriker

avser kontakledning

Kontaktledning för banan ska utföras efter den banstandard som upprättats av Trafikkontoret. Banstandard i Göteborg.

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

Ange under aktuell kod och rubrik ritningsnummer på bifogad standardritning

DEG.1	Räcken för väg, plan o d samt bro

DEG.12	Räcken för bro

DEG.121	Räcken för vägbroar

DEG.1213	Kompletteringar till räcken på vägbro

DEG.1213//5 Ledningsskydd för kontaktledning spårväg

avser kontaktledning

Vid väg- och gångbro över spårväg, ska ledningsskydd monteras. Vid montering på bärlina fräses trådhållare ur så att den klämmer över bärlinan.

Monteras enligt ritning 12325

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING

DEN.1	Skydd för kablar i mark

Ange mellan vilka positioner förläggning ska ske samt förläggningsdjup.

DEN.12	Kabelskydd av plaströr

DEN är kabelskydd i mark. Gäller det kabelskydd ovan mark använd kod SBN.

avser kontaktledning

Skydd ska utföras av släta rör med fast konmuff.

Ange

RS 50s för skyddsjord

RS 110s för återledare och matarkablar.

avser spårsignal

Vid uppehåll i läggningen ska ände på kabelskydd tillslutas.

Anslutning av kabelskyddsrör till kabelbrunn ska utföras vattentät.

Ange

-Typ av rör, beteckning, färgkod etc.

-Sträckning där rören ska förläggas.

-Behov av skarvrör, skarvmuff  m.m.

-Tätningsgrad på skarmuff m.m.

-Förläggning av tomrör.

-Typ av dragtråd, beteckning etc. t ex korrosionshärdig dragtråd diameter 2 mm.

-Färger och dess användningsområde.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Hänvisa till  position, ritning eller annan markering på ritning.

Rör som vanligtvis används i spårtrafiktekniska system är TYP

SRN  110, SRN 50 i gult och grönt utförande samt gula 30 mm rör.

Tätning av rörgenomgångar till Teknikhus

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

EBE.2	Betonggjutning kategori B

EBE.21	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad

EBE.215	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng

EBE.2153	Platsgjutet stöd och fundament

Schakt och fyllning beskrivs under tillämpliga koder. Ingår inte här.

avser kontaktledning

Fundament för master till Kontaktledning,

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

I arbete ingår schaktning, sättning av mast och fundament inklusive gjutning återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl.

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YCC också vara med.

Vid renodlad kontaktledningsentreprenad användes SBB.12

Position och typ enligt mast och koordinatförteckning.

Ange:

Typ av fundament

Enligt ritning 20698, 363/93-5504 eller typritning BV.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt,	± 50 mm

Avvikelse i längsled,		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök,		+100/-50 mm

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

avser vägbelysning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

Ange

Ytbehandling av stolpar och master

- Stolpar och andra ståldetaljer ska ytbehandlas enligt kap C5.

LC	MÅLNING M M

LCV	SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER

LCV.1	Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer

LCV.11	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer

avser kontaktledning

Före målning/lagning ska masten stålborstas och rengöras

Målning under demonterade mastringskonsoler e d på mast

Skikt 1:   Epoximastic 		100my

Skikt 2:   Järnglimmerpigmenterad epoxi 	100my

Skikt 3:   Övermålningsbar polyuretan	  60my

Kulör NCS 6005G50Y.

Reparation/lagning av skador på termoplastade master

Vid skada på ytskikt användes speciell repsats för ifyllnad.

Före reparation/lagning ska masten stålborstas och rengöras.

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PD	BRUNNAR O D I MARK

PDE	BRUNNAR på skyddsledning för elkabel

AVSER SPÅRSIGNAL

DRAGBRUNNAR FÖR SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM OCH INSALLATIONER

Ange

-Typ av brunn, beteckning etc.

-Speciella förutsättningar.

- Position enligt ritning.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa till position, ritning eller annan markering på ritning.

TK Kabelbrunn inkl. brunnslock av järn, Dim: 1000 mm

Kabelbunn/ar med körbart lock; dim: 1000mm och betäckning 600 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

TK Kabelbrunn inkl. brunnslock av betong, Dim: 1000 mm

Kabelbunn/ar med lock av betong; dim: 1000mm och betäckning 600 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

TK Kabelbrunn av betong, dim. 400 x 600 mm. Med järnlock

Kabelbunn/ar med körbart lock; dim: 600mm och betäckning 400 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

TK Kabelbrunn av betong, dim. 400 x 600 mm. Med betonglock

Kabelbunn/ar med betonglock; dim: 600mm och betäckning 400 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

TK Kabelbrunn av järn, dim. 400 x 600 mm. Med järnlock

Kabelbunn/ar med körbart lock; dim: 600mm och betäckning 400 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

TK Kabelbrunn av järn, dim. 400 x 600 mm. Med betonglock

Kabelbunn/ar med betonglock; dim: 600mm och betäckning 400 mm sätts på position/er enligt signalplan/er.

S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

avser kontaktledning

Kontaktledning för banan ska utföras efter den banstandard som upprättats av Trafikkontoret. Banstandard i Göteborg.

Tillverkning och montering av mastringar ingår under aktuell kod för respektive materialslag.

avser vägbelysning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

avser kontaktledning

Beakta EMC krav, notera känsliga punkter. Ange särskilda åtgärder.

SBB	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D

avser kontaktledning

Normalt beskrivs förtillverkade fundament under DEF i markhandlingen, där det ingår all schakt och fyllning enligt MER 2002.

Anges förtillverkade eller platsgjutnafundament under SBB skrivs texten enligt nedan in.

Ange om återställning av ytskikt ska utföras.

Mastfundament för spårväg

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

I arbete ingår schaktning, sättning av mast och fundament inklusive gjutning återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl.

avser vägbelysning

Alla fundament sätts, återfylls och packas enligt leverantörens (konstruktörens) anvisningar, om detta saknas sker kringfyllningen med komprimerbart material som packas väl i 0,3 m skikt.

I anslutning till gata ska kringfyllnadsmaterialet motsvara gatans.

SBB.1	Fundament till stolpe e d

SBB.12	Fundament till kontaktledningsstolpe e d

avser kontaktledning

Position enligt mast och koordinatförteckning, samt kontaktledningsplaner.

Avstånd mellan stolp och stagfundament ska vara 8 till 10 meter.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt,	± 50 mm

Avvikelse i längsled,		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök,		+100/-50 mm

SBB.12//1	Förtillverkade fundament

avser kontaktledning

Prefabricerade fundament för fackverksstolpar och stag.

HEA stålbalk med masthylsa för rundmast.

Ange

Typ, mastfundament eller stagfundament

Enligt ritning (20698, 1-517601, 1-517602, 363/93-5504)

SBB.12//2	Platsgjutna/borrade fundament

avser kontaktledning

I denna kod ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

Ange

Typ, betongrör, bergfundament, borrning i berg eller betong

Mastfundament eller stagfundament

Enligt ritning (20698, 1-517602 eller projektanpassad)

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YCC också vara med.

SBB.13	Fundament till stolpe e d för ljusarmaturer

avser vägbelysning

Platsgjutna fundament ska normalt anges under EBE.2153. jmfr med fundament för kontaktledning. Vid ren belysningsentreprenad kan denna kod användas. Tänk på att ange krav kring schakt och återfyllning. Ev ersättningsregel bör också finnas.

SBB.14	Fundament till stolpe för trafikstyranordning

avser vägsignal

Fundament ska vara anpassat till aktuell stolpe och rådande markförhållanden.

Fundament ska vara utfört med erforderliga hål för kablar. Hål för kabel ska vara väl avfasat så att kablarna inte skadas av vassa kanter. Betongrester i hål ska avlägsnas.

Kabelinföringens läge ska vara utmärkt på fundamentets översida.

Fundamentets kabelintag ska riktas mot kabelgrav.

Anordning för fastsättning av stolpe ska ha en sådan utformning att stolpen lätt kan demonteras.

Vid uppsättning av stolpe får fundamentets fastsättningsanordning inte låsas förrän montage och inriktning av utrustning som monterats på stolpen utförts.

Fundament för oeftergivlig stolpe ska sättas så att överkant betong hamnar ca 20 mm över färdig yta. Avfasade fundament ska sättas så att fasningens underkant kommer i nivå med färdig yta. Fundament ska riktas.

SBB.14//3	Fundament till stolpe för signaler, tavlor od

avser spårsignal

Betongfundament 700 mm.

Fundament ska vara av följande typ eller likvärdigt: betongfundament typ 114 (best.nr. E7778332), inklusive plastkrage 114 (best.nr. E7778304) och låskil (best.nr. E7778306).

Fundamentet passar till signalstolpe normal och signalstolpe ALU fyrkantig.

Beställningsnr. ovan gäller endast material från ES TRAFIC i Göteborg.

Ange

- Placering

-Typ av fundament passande till den typ av stolpe som avses användas i projektet

Hänvisa

-Till  position eller annan markering på ritning.

-Till kod för stolpe.

Beakta

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m

SBB.2	Fundament till elutrustning

SBB.21	Fundament till elskåp eller teleskåp

SBB.211	Fundament till kabelskåp

SBB.212//1 Fundament till apparatskåp för vägutrustningar

avser vägsignal

Fundament ska vara anpassat till aktuellt apparatskåp och rådande markförhållanden.

I fundament ska finnas ursparingar eller rör för in- och utgående kablar.

I fundamentets överkant ska fästelement finnas för montering av skåp.

SBB.212//2 Fundament till apparatskåp för spårtrafiktekniska utrustningar

avser spårsignal

I kod angivet material hämtas på Tks förråd på Ringön.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med detta.

Ange

- Placering

-Typ av fundament passande till den typ av skåp som avses användas i projektet.

Hänvisa

-Till position eller annan markering på ritning.

-Till kod för apparatskåp.

Beakta

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

SBC	STOLPAR M M

avser kontaktledning

Master för kontaktledning spårväg

Ska ej vara klättringsbara. Master/stolpar ska vara utförda av stål.

Master hanteras med varsamhet vid lastning/lossning samt sättning, så ej skador uppstår på ytbehandling.

Får endast lyftas med lyftstroppar av typ rundsling.

SBC.1	Stolpar för ledningar

SBC.12	Kontaktledningsstolpar

avser kontaktledning

Typ av master/stolpar enligt mast och koordinatlista.

Ytbehandling samt färgkod för rundmast enligt ritning 20791.

Topplock (hattar) monteras på nya rundmaster.

Fackverksstolpe typ Banverket, enligt ritning 2-5130142. Färgkod enligt ritning 20791

Fackverkstolpar monteras med balksidan mot spår och med centrumlinjen i lod om inget annat angivits.

Åtdragningsmoment mast med fotplatta, minst 800 Nm.

Master och topplock, tillhandahålls av TK. (Se AFC.2622, tillhandahållet material eller på separat lista.)

För master/stolpar gäller att de sätts upp på sådant sätt att de bibehåller sina toleranser för lutning och utböjning med avseende på rådande påkänningar.

Därför ska master/stolpar som utsätts för höga statiska belastningar med     ∑p > 5 kN lutas ”bakåt” 1/100 av mastlängden i mm. (Gäller ej mittmaster)

SBC.12//7	Tillbehör m m till kontaktledningsstolpar

SBC.12//72	Stolpförlängare

avser kontaktledning

Förlängare till rundmast med påsvetsad stoppkrage enligt ritning 21097.
Mast som ska toppförlängas, måste mätas individuellt för att rätt inre diameter ska erhållas.

Vid montering av toppkonsol för fackverksstolpe, ange typ och ritning.

Ytbehandling och färgkod enligt ritning 20791.

SBC.2	Stolpar och master för belysning

SBC.21	Stolpar och master för vägbelysning e d

avser vägbelysning

Belysningsstolpar

Beakta krav enligt TPU A5A

Eftergivliga stolpar ska vara av uppfångande typ (energiabsoberande)

SBC.3	Stagmateriel m m till stolpar e d

SBC.3//3	Stagmaterial till kontaktledningsstolpar

SBC.3//31	Stag

avser kontaktledning

Stag ska ovan jord bestå av stållina eller annan likvärdig lina. I denna kod ingår komplett arbete att ev borra och sätta upp infästningsanordningar.

Ange

Typ och enligt ritning

SBC.4	Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpe e d

avser vägbelysning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

SBC.//5 	Stolpar för vägtrafikanordning

avser vägsignal

Under denna kod och rubrik redovisas stolpar med invändigt förlagda kablar. Stolpar med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpar, redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt DEF.12.

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Vägverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden.

Ange

- om stolpe ska vara eftergivlig stolpdimension

- om riktning av stolpe får ske först efter att aktuella trafikanordningar monterats på stolpen

- om stolpe ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om stolpe ska förses med stolpmarkeringsanordning

Elektriskt ledande stolpe ska vara med

- klämma eller jordskruv för anslutning av PE-ledare

- klämma eller jordskruv för anslutning av potentialutjämningsledare

Stolpe av stål ska vara varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1. Jfr TPU

SBC.//51	Rörstolpar

avser vägsignal

Stolpar ska vara med invändigt förlagda kablar.

Stolpar ska vara täckta upptill.

Anslutning mellan stolpe och påmonterad vägtrafikanordning ska vara utförd så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

SBC.//512	Stolpe för trafikstyranordning

avser vägsignal

Ange om normal eller hög stolpe ska installeras.

Trafiksignalstolpar ska vara utförda enligt Göteborgs Trafikkontor ritning 363/93-5510. Samtliga tillbehör ska ingå såsom stolptak, lucka, konsoler, plintar, jordskruv etc. samt inläggning av kablar på plint.

Under kopplingsutrymmet ska ventilationshål finnas.

Lucka ska fästas med syrafasta, rostfria insexskruvar eller på annat likvärdigt sätt. Luckan får vara försedd med monteringshål för tryckknappslåda, enhet för akustisk signal e d.

Monteringshål som inte utnyttjas ska tätas med tätningsbricka som låses invändigt med mutter, sprint e d.

Före dragning av invändig kabel ska kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade.

Vid genomföring ska kabel vara skyddad mot mekanisk nötning.

SBC.//52	Stolparmar

avser vägsignal

Elektriskt ledande metallisk förbindelse ska finnas mellan stolpe och stolparm.

SBC.//53	Stolpinsatser, kopplingsplintar e d i stolpe

avser vägsignal

Ange krav på skydd mot inträngande damm och fukt. Skydd får normalt ske genom anbringande av en plastduk som täcker stolpinsatsen eller plinten uppifrån och från sidorna.

Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara beröringsskyddad, lägst IP20. Stolpinsats, kopplingsplint e d ska vara skyddad mot inträngande damm och fukt.

SBC.//531	Stolpinsatser

avser vägsignal

Ange stolpinsatsens bestyckning.

SBC.//532	Kopplingsplintar

avser vägsignal

Ange plintens bestyckning.

Ange om plint ska ha frånskiljnings- eller provningsmöjlighet.

Kopplingsplint ska ha kontaktelement som är anpassade till de kablar som ska anslutas.

SBC.//5321	Kopplingsplintar på skena

avser vägsignal

Ange typ av skena.

Skena ska vara fast monterad. Losstagning ska kunna ske vid underhållsarbeten.

!Ange under aktuell kod och rubrik.

!Ange konstruktionstyp t ex rörstolpe, fackverksstolpe/mast.

SBC.8	Diverse stolpar m m

SBC.81	Stolpar för trafikstyrande system

SBC.81//3	Stolpar för signaler, tavlor od

avser spårsignal

Stolpar ska vara utförda enligt senast gällande anvisning i Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar, TPU.

Ange

- Hur och var stolpen ska monteras.

-Moneringssätt.

-Behov av speciell fästanordning etc.

-Position, enligt ritning.

-Stolpinsatser, bestyckning etc.

-Behov av kopplingsplintar, kopplingskena i stolpen och typ  etc

-Behov av lucka, konsoler, ventilationshål e d

-Typ av fundament passande till den typ av stolpe som

avses användas i projektet.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa

-Till position eller annan markering på ritning.

-Till kod för fundament.

Signalstolpe, NORMAL

Position ?) Stolpe av typ normal rund monteras i, till stolpen, passande fundament.

Anslutning mellan stolpe och signalampel ska utföras, och vid behov tätas, så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Signalstolpe, ALU fyrkantig

Signalstolpe ALU av typ: fyrkantig, med stor lucka.  (best.nr. 7012001), inklusive insatsrörsstolpe (best.nr. 7012005).

Typ: insatsrör till ALU-stolpe. Passar till betongfundament 700 mm.

Signalstolpe och insatsrör av normallängd. Beställningstid ca 4 veckor.

Beställningsnr. ovan gäller endast material från ES TRAFIC i Göteborg.

Position ?) Stolpe ALU fyrkantig monteras i, till stolpen, passande fundament.

Anslutning mellan stolpe och signalampel ska utföras, och vid behov tätas, så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

Signalstolpe, HÖG

Stolpe kan vara av typ: fyrkantsstolpe eller rund stolpe.

Angevilken typ av stolpe som ska användas.

Ange

- Vilken typ av stolpe som ska användas.

Position ?) Stolpe av typ ? monteras i, till stolpen, passande fundament.

Anslutning mellan stolpe och signalampel ska utföras, och vid behov tätas, så att vatten inte kan rinna ner i stolpen.

SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D

SBD.4	Bärtråd och bärlinor

SBD.4//2	Bärtråd och bärlinor e d i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

Ange

-Moneringssätt

−Typ av tråd, lina, fästdon.

− Antal fästpunkter och avstånd mellan dessa.

−Ttillåten nedhängning.

-Typ av mast, stolpe etc

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa till position eller annan markering på ritning.

Bärlina

1 st. tvärtråd inklusive 2 st. mastringar

1 st. bärlina, (för montage av växelkontrollsignal), monteras via mastringar mellan befintlig ?  benämnd ? på pos. ? och befintlig ? benämnd ? på pos. ?.

Bärlinan ska vara av rostfritt utförande och av dimensionen >= 6mm.

2 st. tvärtråd, övre och undre, inklusive 4 st. mastringar

2 st. bärlinor, (för montage av växelkontrollsignal), monteras via mastringar mellan befintlig ?  benämnd ? på pos. ? och befintlig ? benämnd ? på pos. ?.

Bärlinan ska vara av rostfritt utförande och av dimensionen >= 6mm.

SBF	LEDNINGSKANALSYSTEM

SBF.2	Golvkanalsystem

AVSER SPÅRSIGNAL

GOLVKANALSYSTEM FÖR spårtrafik tekniska system OCH INSTALLATIONER

Ange

− i samråd med beställaren eller beställarens representant och projektets  byggnadsprojektör typ, omfattning, utformning och förläggning av kanalsystem.

− om golvkanalsystem ska ha skilda utrymmen för kraft- respektivetele- och signal och dataledningar.

Genomföringar , tätningssystem etc.

Eventuella brunnar och golvboxar i golvkanalsystem.

SBH	APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM

SBH.2	Kopplingsboxar

AVSER KONTAKTLEDNING

Kontaktledningsanläggning

Skyddslåda utan botten

Skyddslåda för anslutning av skyddsjord och minusledare på räl vid typ gatuspår, för att erhålla åtkomlig inspektionspunkt vid besiktning e d.

Håltagning i räl samt montering ingår i denna kod.

Ritning 20732A

(Tillhandahållet material, skyddslåda inkl bult, bricka och mutter)

Skyddslåda enligt ritning 20732A är den vanligaste typen på TK anläggning vid ny och ombyggnation av kontaktledningsanläggning.

Ange

Annan typ av skyddslåda samt ritning

AVSER SPÅRSIGNAL

Skyddslåda och detektorlåda för spårtrafiktekniska system OCH INSTALLATIONER

Ange

- Typ av skyddslåda, detektorlåda..

- Var lådan ska monteras.

- Moneringssätt

-Behov av dränering.

-Berörda tillbehör, komponenter, plintar etc.

-Typ av lock, färg, fastsättning av lock ex. fastklistring etc.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

- Försvårande omständigheter etc.

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa

- Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är

aktuella.

-Till standardritningar.

-Till AFC.2612 för tillhandahållet material.

Skyddslåda för anslutning av spårledning och 	spårledningskondensator

Skyddslådan skruvas fast i rälen med 2 st. bultar och muttrar i

hål som Förborras.

Position ?) Skyddslåda för ? monteras på ?. Skyddslåda/or

hämtas på Tks förråd på Ringön. Entreprenören svarar för

samtliga uppkomna kostnader i samband med hämtning.

Skyddslåda med vattenavledare förses med dräneringsrör.

Alternativt kan annan åtgärd utföras för att förhindra att det uppstår

vattenansamling i skyddslådorna för spårledningar. T.ex. kan lådan,

efter godkänd funktionskontroll och ibruktagandebesiktning, fyllas med

gummigel eller dylikt. Om denna åtgärd väljs kan lådans dräneringsrör kapas av.

Skyddslåda till Ri60N, med vattenavledare och inkopplingsstosar

Se standardritning, monteringsritning 21033.

Skyddslåda med en vattenavledare och två stycken inkopplingsstosar, används där spårledningskablar(tilledare) och/eller spårlednings-transformatorer ska anslutas. Den är försedd med ett påsvetsat vatten-ledningsrör för montering av dräneringsrör och två påsvetsade rör för kabelgenomföring. Ena röret är för matarkabeln och det andra för kabel till motsatt räl. Dessa lådor ska förses med dräneringsrör.

Skyddslåda till Ri60N, med vattenavledare och inkopplingsstos

Se standardritning, monteringsritning 20730 Rev. B.

Skyddslåda med vattenavledare och en inkopplingsstos, används där

spårlednings-kondensator ska förläggas och anslutas samt på motsatt räl till kondensatorn och till spårledningens tilledarkabel. Den är försedd med ett påsvetsat vattenledningsrör för montering av dräneringsrör och ett påsvetsade rör för kabel -genomföring.

Skyddslåda S49 öppen i botten

Se standardritning, monteringsritning 20906 Rev. B.

Skyddslåda BV50 öppen i botten

Se standardritning, monteringsritning 20905 Rev. B.

Skyddslåda till räl Ri53, för kabelanslutning

Se standardritning, monteringsritning 20690 Rev. B.

Skyddslåda utan botten till Ri60N

Se standardritning, monteringsritning 20732 Rev. A.

Detektorlåda för spårtrafiktekniska system

Se standardritning, 20485.

Detektorlåda monteras mellan rälerna i spårmitt.

Position ?) Detektorlåda för ? monteras ?.

Detektorlåda/or hämtas på Tks förråd på Ringön.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med hämtning.

Lock till detektorlåda

Se standardritning, 17554.

Lock till detektorlåda på pos.? ska vara försett med ett gult lock.

Lock till detektorlåda på pos.? och pos. ? ska vara försett med ett vitt lock.

AVSER VÄGSIGNAL

Under denna kod och rubrik redovisas detektorlådorna för slingdetektorer i spårvagnsspår.

Detektorlåda enligt ritning 20485 tillhandahålls av beställaren och ska förläggas uppströms i änden på detektorslingan. Kabelskarv ska placeras i kopplingslådan. Om hållplatsfunktion ska användas så ska locket på kopplingslådan vara gult. Locket ska klistras fast.

SBJ	KABELGENOMFÖRINGAR

SBJ.//2	Kabelgenomföringar i spårtrafiktekniska system och  installationer

AVSER SPÅRSIGNAL

Borrning för kabelgenomföring i spårtrafiktekniska system

Ange

-Borrningsssätt

- Borrmaterial

-Borrdiameter

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förfaringssätt m.m.

Hänvisa

-Till position eller annan markering på ritning.

-Till tidigare utförd borrning.

Borrning för  kabelgenomföring i rälliv

Borrning genom rälliv måste utföras genomföring av kabelskyddsrör,

typ ? mm,  för kabelförläggning på position ? enligt ?.

Borrgenomföring ska ha en diameter av ? mm.

Borrning för kabelgenomföring i bro

Borrning genom bro måste utföras genomföring av kabelskyddsrör,

typ ? mm,  för kabelförläggning på position ? enligt ?.

Borrgenomföring ska ha en diameter av ? mm.

SBK	STATIV

SBK.1	Stativ för elutrustning

AVSER SPÅRSIGNAL

Stativ för spårtrafiktekniska utrustningar och installationer

Apparatstativ SIGNAL -växelstyrning

I entreprenaden ingår montage och komplett inkoppling av ett stativ för växel växelstyrning. Färdig komplett stativ med samtliga utrustningar för växelstyrning tillhandahålls av beställaren.

Ange

- Moneringssätt och  position, utrymme, enligt ritning.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare /skenor/stativram av fast utförande/ stativram av svängbart utförande etc.

- Om objekt för montage på vägg ska grupperas på ett speciellt sätt för snabb identifiering.

-Hur jordning av stativ ska utföras.

Beakta

-Beställarens krav på eventuellt utförande,  monteringssätt m.m.

-Placering av stativ med hänsyn till tillänglighet  och avstånd till annan utrustning i befintligt utrymme.

- Framtida utbyggnadsmöjligheter.

Hänvisa

-Till position, ritning eller annan markering på ritning.

-Till AFC.2612 för tillhandahållet material.

Position ? ) Stativet monteras på ? via i stativet förborrade fästhål.

Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar övriga projekthandlingar.

Elinstallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M

AVSER VÄGBELYSNING

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

SBL.2	Fästdon för el- och telekablar, ledare m m i luftledning

SBL.21	Fästdon för kablar i luftledning

SBL.22	Fästdon för tråd och linor i friledning

AVSER SPÅRSIGNAL

Väggfästeför montage av bärlina

Väggfäste för montage av bärlina monteras på ?

SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

SBN.1	Kabelskydd

SBN.12	Kabelskydd i förstärkt utförande

SBN är kabelskydd ovan mark + kabelmarkeringar

Använd kod DEN om det handlar om kablar i mark.

avser spårsignal

Kabelskydd I FÖRSTÄRKT UTFÖRANDE för spårtrafiktekniska system och installationer

Ange

-Typ av skydd, beteckning etc.

-Sträckning där skyddet ska förläggas.

-Behov av skarvning, krökning m.m.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Hänvisa till position, ritning eller annan markering på ritning

SBN.121	Förstärkt kabelskydd av durkplåt, stålspont e d

avser spårsignal

Ange

-Typ av plåt, beteckning etc.

-Mått på plåt, stålspont e d.

SBN.122	Förstärkt kabelskydd av rör

avser spårsignal

Enstaka ledningar skyddas med OPG-rör.

Där ledning kan tänkas bli utsatta för mekanisk åverkan ska varmförsinkade kabelskydd monteras.

Ange

-Vilka ledningar som berörs.

-Sträckning där skyddet ska vara av varmförsinkat utförande

SBN.123	Förstärkt kabelskydd av U-profil

avser kontaktledning

Kabel på stolpe ska skyddas till minst 1,5 m över färdig markyta.

Vid matarpunktsskåp monteras skydd upp till skåp enligt ritning.

Ange

Kabeltrumma (stövel) till matarpunkt e d

Kabelskydd för kabel på fasad e d

Enligt ritning (20770 eller projektanpassad)

avser spårsignal

Flera kablar skyddas med U-profil. Kablar skyddas upp till lägst 1200 mm över golv eller mark.

Ange

-Invändigt mått på U-profil.

SBQ	KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D

SBQ.13	Elinstallationsrör i schakt

avser spårsignal

Ange

-Typ av rör, beteckning etc.

-Sträckning där rören ska förläggas.

-Behov av skarvrör m.m.

-Förläggning av tomrör.

-Färger, användningsområde.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Hänvisa

-Till position, ritning eller annan markering på ritning

-Typ av dragtråd, beteckning etc.

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M

avser vägbelysning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND

SCB	KRAFTKABLAR

avser kontaktledning

Kablar med lägre märkspänning än 1 KV för kontaktledningsanläggning spårväg, anges här under aktuell kod.

avser spårsignal

Kraftkabel ska vara skärmad för att klara störningar från installationskablar.

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Hänvisa

-Till detaljkrav för elinstallation enligt ELSÄK-FS 2008:1

-Till typbeteckningar för kraftkablar som finns i  SS 4241702.

SCB.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d

avser spårsignal

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Hur kabeln ska fästas.

SCB.7	Kablar i mark och under vatten

SCB.71	Kablar på kabelbädd i mark

SCB.72	Kablar i kabelskyddsrör i mark

avser kontaktledning

Position enligt kontaktledningsplan eller planritning kanalisation

Tvärförbindningar för återledning samt skyddsjords kablar anges under kod SRF.

Skärm på likströmskablar i stationsändan isoleras, anslutes ej.

Anslutning i likriktarstation utföres av funktionsentreprenören för likriktarstationer.

Ange

Kabeltyp/funktion (matarkabel likströmsanläggning) plus/minus

Matning till frånskiljare, matarpunktsskåp, minusskåp.

Vem som ska kontaktas

SCB.8	Diverse förläggning av kablar

SCB.82	Kablar i eller på stolpe e d

SCB.821	Kablar på ledningsstolpar e d

avser kontaktledning

Kabel förankras på mast med fästband med lås med isolerande skydd mot kabel, eller förankring på typ kabelstege på mast.

Avser kabel (FKKJ 150+95 mm2) mellan matarpunktsskåp och frånskiljare.

Matarkabel (500 mm2 aluminium) från likriktarstation upp till frånskiljare i mast eller till matarpunktsskåp.(Ingår normalt i entreprenad för likriktarstation.)

Ange

Vem som ska kontaktas

Enligt ritning (20774, 20781, 21176 eller projektanpassad)

SCB.822	Kablar i eller på belysningsstolpar e d

avser vägbelysning

Kabel i rörstolpe ska vara mantlad och minst fåtrådig mellan säkringsinsats och ljusarmatur.

SCC	INSTALLATIONSKABLAR

avser spårsignal

Installationskabel ska vara skärmad för att klara störningar

från kraftkablar.

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Hänvisa till typbeteckningar för installationstkablar som finns i SS 4241702.

SCC.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d

SCC.41	Kablar på kabelstege

avser spårsignal

Vid genomföring i rumsavskiljande vägg e d ska kabelstege, kabelränna e d avslutas vid väggen.

Ange

-Hur kabeln ska fästas.

SCC.8	Diverse förläggning av kablar

SCC.82	Kablar i eller på stolpe e d

SCC.822	Kablar i eller på belysningsstolpar e d

avser vägbelysning

Kabel i rörstolpe ska vara mantlad och minst fåtrådig mellan säkringsinsats och ljusarmatur.

SCF	TELE- OCH DATAKABLAR

avser spårsignal

Kabel för tele.- och data ska vara skärmad för att klara störningar från kraft- och installationskablar.

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING

avser spårsignal

Kabel för styrning, mätning och indikering ska vara skärmad för att klara störningar från kraft- och installationskablar.

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

SCQ	HÄNGKABLAR

SCQ.8	Diverse förläggning av kablar

SCQ.82	Kablar i eller på stolpe e d

SCQ.821	Kablar på ledningsstolpar e d

avser kontaktledning

Matarkabel

Påmatningsledning från frånskiljare i mast installeras på kontaktledning.

Kabel fästes med korrosionsskyddstejp (grå) på tvärtråd eller epoxirör fram till anslutningspunkt på kontaktledning.

Ange

Matarpunkt eller sektionsisolator

Direkt eller indirekt upphängning

För förläggningssätt, se ritning (20797 eller 20798)

SCZ	kablar för vägtrafktekniska system

avser vägsignal

avser spårsignal

Kabel för spårtrafiktekniska system ska vara skärmad för att klara störningar från kraft- och installationskablar.

SCZ.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d

SCZ.41	Kablar på kabelstege

avser spårsignal

Vid genomföring i rumsavskiljande vägg e d ska kabelstege, kabelränna e d avslutas vid väggen.

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Hur kabeln ska fästas.

SCZ.5	Kablar i kabelskyddsrör på bro

avser spårsignal

Ange

-Dimension och typ av kablar.

-Om tillstånd att förlägga kabelskyddsrören erhållits från ansvarig kontaktperson.

avser vägsignal

Ange dimension och typ av kablar. Ange om tillstånd att förlägga kabelskyddsrören erhållits från ansvarig kontaktperson.

SCZ.6	Kablar i elinstallationsrör

avser spårsignal

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Anvisningar för förläggning av kabel i mark finns även i  EBR-standard  KJ 41:05.

SCZ.7	Kablar i mark och under vatten

SCZ.72	Kablar i kabelskyddsrör i mark

avser spårsignal

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning.

-Kabelfärger.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

Kabelförläggning från ? till ?

Om smörjmedel ska användas och typ etc.

Vid förläggning av ledning i mark ska följande beaktas:

Ledningar förläggs i kabelskyddsrör: SRN 100 och SRN 50 alternativt TK typ 30mm-rör.

Minsta tillåtna böjningsradie för installationskabel är 8 gånger kabelns ytterdiameter. Kabel av typ LIYCY och med ledningsarea 2,5 mm2 får dock böjas till mindre radie.

Kablar som vanligtvis används är följande: EKKJ 4x2,5 mm2, EKKJ 2x2,5mm, LIYCY 2x2,5 mm, RK 120 mm2, RK 10 mm2, FKLK  5G1,5 mm, FKLK 7G1,5  mm2  FKLK 3G2,5 mm, FKLK 5G2,5 mm2, FKLK 7G2,5 mm, EKFR 10x1,5  mm2

SCZ.721	Kablar i mark för vägtrafikanordning

avser vägsignal

Ange dimension och typ av kablar. Normalt används kabeltyp EKFR för signaler, EKKJ / EKLK för detektorer och ELAQPQB som samordningskabel

SCZ.8	Diverse förläggning av kablar

SCZ.82	Kablar i eller på stolpe e d

SCZ.82//3	Kablar i stolpe för vägtrafikanordning

avser vägsignal

Invändig kabel får inte skarvas.

Invändig kabel ska ha extra längd så att påmonterad vägtrafikanordning lätt kan bytas.

Anslutningskabel från påmonterad vägtrafikanordning ska vid anslutning till stolpinsats eller kopplingsplint förläggas så att droppnäsa bildas.

SCZ.82//4	Kablar på stolpe e d för vägtrafikanordning

avser vägsignal

Ange om kablar ovan övergången mellan mark och luft ska förläggas i skyddsrör och ange i så fall krav på skyddsrör och hur de ska fästas.

Kabel som förläggs utanpå stolpe eller på fackverksstolpe e d ska förses med kabelskydd upp till ansluten trafikanordning eller minst 2,5 m över färdig markyta. Kabel som går ner i mark ska förses med kabelskydd till minst 0,3 m under färdig markyta.

Kabelskydd ska utgöras av skyddsrör av varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461. Skyddsrör ska ha grå kulör.

Skyddsrör ska fästas med breda självlåsande buntband av rostfritt stål.

SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

avser kontaktledning

Vid hopfogning av skruv- och klämförband ska tillses att ytorna är rena och fria från oxid samt att god kontakt erhålles.

SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR

SDB.1	Elektriska förbindningar

Anslutningar i räl

Avser kontaktledning

Kostnad ingår under aktuell kod för respektive materialslag

Anslutes med pinnlödning alternativt konisk kabelförankring ska utföras av personal med dokumenterad erfarenhet av arbetsmoment.

Anslutning i räl får endast anbringas i rälslivet (vignol) och minst 500 mm från rälsskarv.Vid gatuspår får anslutning anbringas i rälsfoten.

Vid anslutning av minusanslutning eller skyddsjord för frånskiljare på gaturäl (RI60N) med beläggning av asfalt, gräskassetter e d, monteras skyddslåda enligt standardritning 20732A.

Avser spårsignal

Elekrisk förbindning i spårtrafiktekniska sySTEM

Kortslutningsförbindning

Kabel RK 120 mm2 används till kortslutningsförbindningar på samtliga positioner ?.

I koden ingår ev. bilning, fräsning, kabelförläggning av RK-kabel mot räler.

Befästning utföres med pinnlödning till räl.

SDB.2	Skarvar

avser spårsignal

Ange

- Vilka kablar som ska skarvas.

-Storlerk, utformning  av skarvdosa m.m.

- Placering

Beakta särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa

-Till position eller annan markering på ritning .

-Till tidigare utförd skarvning.

Skarvning av kabel för spårledning

Kablar som ska skarvas är följande:

Spårledningar, BOV

Tilledarkabel för spårledningmatning och spårledningsupptag:

BOV	Kabel LIYCY 2x2,5 mm2  mot kabel RK 10 mm2 i respektive skyddslåda.

Spårledningskondensator, BOV

Kondensatorkabel mot ny kabel RK 10 mm2 i skyddslåda.

Skarvning av kabel för DETEKTORER

Detektoranslutningar i detektorlåda: Se kod för detektorslingor.

SDB.21	Skarvar på friledning i elkraftsystem

avser kontaktledning

Kostnad ingår under aktuell kod för respektive materialslag

Skarvar ska i möjligaste mån undvikas, annars utföras enligt skarvdonstillverkarens anvisningar.

Skarvar på kontakttråd ska förläggas nära fast upphängningspunkt, så att ej skarven vrider sig.

SDB.22	Skarvar på kabel i elkraftsystem

SDB.221	Skarvar på kraftkabel

avser kontaktledning

Ange

Typ av kabel, kraftkabel i mark e d.

Metod

Vem som ska kontaktas, avbrottsbegäran

Gränspunkter i anläggning, eventuellt på ritning

SDB.24	Skarvar på kabel i vägtrafiktekniska system

avser vägsignal

Ange typ av kabel som ska skarvas

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDC.4	Kabelanslutningsdon, provningsklämmor m m

SDC.41	Anslutningsdon i elkraftsystem

SDC.411	Kabelskor

avser kontaktledning

Kontaktpressning av kabelskor på ska utföras enligt SS-EN 61238-1.

Kostnad ingår under aktuell kod för respektive materialslag

SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM

SEC	SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE

avser vägbelsyning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D

SEE.1	Ventilavledare

SEE.12	Ventilavledare för högst 1 kV

avser kontaktledning

Ventilavledare matarpunkt för spårväg. Siemens 8WL6538-0 eller likvärdigt.

Ska ej ha inbyggd signalanordning för indikation av utlöst avledare.

Enligt ritning (20774 eller 20781)

SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

SKB.3	Kabelskåp

SKB.32	Kabelskåp för lågspänning

avser kontaktledning

Matarpunktsskåp för likströmsanläggning

Funktionsentreprenör för likriktarstationer ansluter matande kabel från station på skena i matarpunktskåp. Låsanordning (hänglås) tillhandahålls av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Ange

Typ, fabrikat, minusanslutning

Identitet på matarpunkt

Vem som ska kontaktas, avbrottsbegäran

Gränspunkter

Enligt ritning (20774 eller 20781)

Minusskåp (separat)

Funktionsentreprenör för likriktarstationer ansluter matande minuskabel från station på minusskena i minusskåp.

Ange

Typ, fabrikat

Identitet på minusskåp samt på matarpunkter

Vem som ska kontaktas, avbrottsbegäran

Gränspunkter

Enligt ritning 21177

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, CENTRALUTRUSTNINGAR.

SKB.5	Apparatskåp, apparattavlor m m

SKB.51	Apparatskåp

avser vägsignal

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Vägverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatskåp invid väg.

Ange under aktuell kod och rubrik

- utrustning som ska installeras i apparatskåp och apparatlådor

- reservplatser och reservutrymme

- material i apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d

- om apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp ed ska lackeras och i så fall vilken kulör lackeringen ska ha

- om dörrar och luckor ska vara försedda med lås, t ex rostfria cylinderlås typ Trafikkontoret i Göteborg

Ange i samråd med beställaren kompletterande krav på låssystem under aktuell kod och rubrik.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av apparatskåp, apparatlådor, manöverskåp e d samt montagesätt, t ex på fundament i mark, på stolpe.

SKB.51//1 	Apparatskåp för vägutrustningar

avser vägsignal

Ange om ingår leverans av mätarskåp ingår.

Ange typ, montagesätt, placering, storlek, tillåten höjd över marken och antal utgående säkringar. Ritning över mätarskåpet ska medfölja. Mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

UTFÖRANDEKRAV

Ange om apparatskåp ska inrymma operatörspanel

Material- och varukrav

Apparatskåp utomhus

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att vatten från skåptaket inte droppar eller rinner ner över skåpets framsida vid öppen dörr.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Apparatskåp ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörrar ska ha invändiga gångjärn.

Dörrar ska vara försedda med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörrar ska vara försedda med spanjolettlås eller likvärdiga stängningsanordningar.

Utförandekrav

Invändig, fast installerad belysning ska finnas. Belysningen ska vara separat avsäkrad 10 A.

För arbetsredskap och övriga servicehjälpmedel ska 1 st 2-vägs uttag 230 V finnas.

Belysning och uttag ska matas från grupp som inte bryts av apparatskåpets huvudelkopplare.

Samtliga till apparatskåpet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar. Reservparter får alternativt isoleras med toppklämma för skruvanslutning av ledare.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Apparatskåp ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Apparatskåp för vägtrafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Skåpdisposition

Apparatskåp ska vara överskådligt uppbyggt från funktionssynpunkt.

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Operatörspanel i apparatskåp ska placeras på ett sätt som möjliggör bekväm betjäning.

I apparatskåp ska finnas plats för underhållsdokumentation.

SKB.51//2	Apparatlådor, manöverskåp e d för vägutrustningar

avser vägsignal

För apparatlådor, manöverskåp e d med tillhörande fästanordningar gäller korrosivitetsklass C5-I enligt SS-EN ISO 12944-2.

Kapslingsklass ska vara minst IP55 vid stängd lucka.

Lucka ska vara infälld eller så konstruerad att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Lucka ska ha invändiga gångjärn.

Lucka ska vara försedd med stopp som håller luckan i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

SKB.51//21	Apparatlådor e d

avser vägsignal

Med apparatlåda avses mindre skåp för elektronik som placeras utanför trafikutrustningens egen kapsling.

Under denna kod och rubrik redovisas även kopplingslådor på t ex portalben.

Ange hur lucka ska anbringas, t ex fastsättning med syrafasta, rostfria insexskruvar, i de fall luckan inte är gångjärnsupphängd.

SKB.51//22	Manöverskåp

avser vägsignal

Redovisa utformning av och funktioner på manöverpanel.

Manöverskåp ska utföras så att vatten från skåptaket inte droppar eller rinner ner över skåpets manöverpanel vid öppen lucka.

Manöverdon, tryckknappar och indikatorer ska vid öppen lucka vara skyddade mot väta och infallande regn och snö.

Kapslingsklass ska vara minst IP43 vid öppen lucka.

Manöverpanel ska vara logiskt och användarvänligt utformad så att risken för misstag minimeras. Benämningar på manöverdon, tryckknappar och indikatorer ska vara tydliga. Manöverdon och tryckknappar ska vara tillräckligt stora så att manöver kan ske med påtagna arbetshandskar.

SKB.51//3	Apparatskåp för spårtrafiktekniska utrustningar

avser spårsignal

I koden angivet material hämtas på Tks förråd på Ringön.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med detta.

För ytterligare information kontakta projektets byggledare.

Ange

- Hur och var apparatskåpet ska monteras.

- Moneringssätt och position, utrymme, enligt ritning.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

-Typ av fundament passande till den typ av skåp som avses användas i projektet.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande,  monteringssätt m.m.

-Placering av stativ med hänsyn till tillänglighet  och avstånd till annat Skåp, utrustning etc.

- Framtida utbyggnadsmöjligheter.

Hänvisa

-Till position eller annan markering på ritning.

-Till konto för fundament.

-Till AFC.2612 för tillhandahållet material.

Apparatkåp SIGNAL -växelstyrning

Position ?) I entreprenaden ingår montage och komplett inkoppling av ett apparatskåp för växelstyrning.

Färdig komplett skåp med samtliga utrustningar för växelstyrning tillhandahålls av beställaren.

Position ?) Skåpet monteras i till skåpet tillhörande/passande fundament.

Apparatskåp BOV

I entreprenaden ingår montage och komplett inkoppling av ett skåp/stativ för BOV Spårledningar för växelstyrning.

Färdig komplett skåp med samtliga utrustningar för växelstyrning tillhandahålls av beställaren. Skåpet monteras i till skåpet tillhörande/passande fundament.

Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar övriga projekthandlingar.

Elintallation

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d  ska vara åtkomlig utanför kapsling.

SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M

SKF.2	Frånskiljare

SKF.22	Frånskiljare för högst 1 kV

avser kontaktledning

Ev motormanöverdon med detaljer beskrivs under SLD. //3

Montering av isolerade manöverstänger samt manöverdon med detaljer ingår i denna kod.

Ange

Typ och identitet

Frånskiljare för matarpunkt eller sektionsisolator

Enligt ritning (20774, 20781 eller aktuell ritning för sektionsisolator)

SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM

SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M

SLD.3	Manöverkopplare

avser kontaktledning

Avser motormanöverdon och eventuella kopplingslådor

Manöverhandtag beskrivs under kod SKF.22

Ange

Plats, tex Götaälvbron,vagnhallar

Typ, utförande

Identitet

Spänning och märkström

Gränspunkt till annan anläggningsdel

SLE	STYRDON I ELSYSTEM

SLE.1	Styrdon för belysning

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, Styrning och övervakning.

SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M

avser vägbelysning

SND	LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING

avser vägbelysning

Förkopplingsdon ska vara placerade i armaturen.

Armaturer ska förses med standardmärkning avseende ljuskälla, enligt YTB.16373 och figur RA YTB/2.

Märkningen placeras så att man lätt kan se den i körriktningen. Standardiserade dekaler finns med E:nr, E79 055 00 – E79 055 18.

Ljusarmatur upphängd i bärlina

Vid utbyte av linhängda armaturer ska gruppledning mellan stolpsäkring och armatur bytas, dessutom ska linans/wirens kondition och infästning inspekteras och åtgärdas vid behov.

Ljusarmaturer för särskilda ändamål

Ljusarmatur i eller på mark

Ljusarmatur för effektbelysning

SND.1	Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning

avser vägbelysning

Lampläget ska vid leverans normalt vara standardläge.

Armaturer ska som lägst ha IP65-klass.

Då projektören anpassat lampläget för att uppnå bättre ljusbild ska detta klart framgå, så att lampläget kan justeras före uppsättande. Är det stora mängder med anpassade lamplägen ska dessa levereras med rätt inställt läge och vara tydligt märkta.

SNT	BELYSNINGSMATERIEL

SNT.1	Ljuskällor

avser vägbelysning

För nya anläggningar och i större befintliga områden ska användas ljuskällor av typ högtrycksnatrium. Dessa ska vara likvärdiga fabrikat Aura Light AB, typ Aura SODINETTE Long Life, som vid 48 000 driftstimmar får ha ett bortfall av högst 10 % och en ljusnedgång av maximalt 15 % på installerade ljuskällor.

Vid kompletteringar på befintliga anläggningar ska användas ljuskällor av typ högtrycksnatrium. Dessa ska vara likvärdiga fabrikat Philips, typ Master SON-T PIA Plus respektive Master SON PIA Plus.

Normalt används Tube-lampor, men vid trånga bostadsgator ska Ellipsoidlampor användas.

Ljuskällor av typ kvicksilverlampor ska endast användas vid byte av trasiga ljuskällor i befintliga anläggningar som innehåller kvicksilverlampor. Utbyteslampor ska vara likvärdiga fabrikat Philips, typ HPL 4 Pro.

Ljuskällor av typ keramisk metallhalogen ska vara likvärdiga fabrikat Philips, typ Master City White CDO-TT respektive Master City White CDO-ET. Normalt används Tube-lampor, men vid trånga bostadsgator ska Ellipsoidlampor användas.

Ljuskällor av typ kompaktlysrör ska vara avsedda för utomhusbruk och ha minst 12 000 timmars service life.

60 W kompaktlysrör ska inte användas i nya armaturer.

SR	ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 66.

SR//F	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation -driftjord och skyddsjordning i kontaktledningsnät

avser kontaktledning

Anslutes med pinnlödning alt. Konisk kabelförankring av utbildad personal.

Anslutning räl samt kontaktpressning av kabelskor anges under kod SDB.1//1samt SDC.411. Kablar ska schaktas ned så de ej är synliga.

SR//F.1	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation
-driftjordning

avser kontaktledning

SR//F.12	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation
-tvärförbindningar TF)

avser kontaktledning

Tvärförbindning för återledning

Återledning sker via räl och överkopplingar mellan alla 4 rälerna i ett dubbelspår, med ett inbördes avstånd av högst 150 m. Förbindningsledare ska finnas förbi öppen rälsskarv, dock ej på signalsträckor.

Återledning utföres med 120 mm2 svart FK-kabel.

Enligt ritning 21066.

Återledning från matarpunkt / minusskåp till räl enligt ritning 20774 eller 20781.

SR//F.2	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation
-skyddsjordning

avser kontaktledning

SR//F.28	Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation
-diverse anordningar för skyddsjordning

avser kontaktledning

Varje utsatt föremål skyddsjordas enskilt till separat kopplingspunkt på räl som ej ingår i signalsträcka.

Utföres med 50 mm2 Cu/gulgrön.

Skyddsjordning av staket, räcke, vänthall e d, som är längre än 2 m och som löper parallellt med spåret, med ett avstånd <4 m till spårmitt.

Mast med frånskiljare för 750 V.

Skyddsjord via genomslagssäkring

Genomslagssäkring med säkringsinsats 300 V.

Vänthall med belysning, kurar och kolonialtak samt hållplatspelare med elanslutning ska skyddsjordas via genomslagssäkring.

Ange

Typ av hållplatskur

Utrustad från fabrik med genomslagssäkring

SS	OISOLERADE LEDARE

SSD	KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖMSKENOR TILL SPÅRANLÄGGNING

SSD.1	Kontaktledningar

avser kontaktledning

Kontakttrådens höjd över spåret ska vara 5,2 m.

I upphängningspunkten ska höjden inte vara högre än 5,3 m.

SSD.1//11	Linor och skenor i hängverk

avser kontaktledning

SSD.1//111	Kontaktlinor

avser kontaktledning

Skarv av kontaktlinor anges under kod SDB.21.

Kontakttråd

Ska tillverkas och märkas enligt SS-EN 50149.

Kontakttrådens läge i höjd och sida, tolerans, ± 50 mm.

Injustering av höjd och sidoläge, ingår i denna kod.

Ange

80 mm2 eller 100 mm2 kontakttråd

Om kontakttråd ska bibehållas genom ombyggnationen

Mellan vilka punkter den ska monteras

Bärlina

Bärlina ska vara kopparlina 95 mm2 19 trådig.

Bärlinan ska monteras så att systemhöjden i upphängningspunkten 1700 mm eftersträvas, samt att den hänger vertikalt över kontaktledning.

Enligt projektanpassade standardritningar.

Tolerans, ± 50 mm vertikalt över kontaktledning

Ange

Om befintlig bärlina ska behållas eller tillhandahållas av TK.

Bärtrådar

Bärtråd ska vara 7 trådig kopparlina 16 mm2. Bärtrådarna ska vara elektriskt ledande med en pressad kabelsko i varje ända (16-10) Dessa fästes i bult på dels hängklämman på bärlinan samt kontakttrådsklämman på kontakttråden för att undvika gnistbildning.

Monteras med ett inbördes avstånd på 7-8 m, eller enligt lista från beräkningsprogram för bärtrådar.

SSD.1//2	Friledningar

avser kontaktledning

SSD.1//23	Förstärkningsledare (Fö)

avser kontaktledning

Montering med glödgad aluminiumtråd med najskyddsränna för Al 212 mm2, samt najningsspiral för Cu 95 mm2.

Ange

Enkel eller dubbel förstärkningsledare

Al 212 mm2 alt Cu 95 mm2

SSD.//7	Tillbehör till kontaktledningar och strömskenor i spåranläggning

avser kontaktledning

SSD.//71	Upphängningsanordning för kontaktledning

avser kontaktledning

SSD.//711	Konsoler o d

avser kontaktledning

SSD.//7113	Förstärkningsledningskonsoler

avser kontaktledning

I konsoler ingår även montering av isolatorer.

SSD.//712	Utliggare o d

avser kontaktledning

Vid mittmast räknas utliggare på en sida masten per färdriktning.

Kapning för överlängd ingår i denna kod.

Sektionsutliggare och växelutliggare ska monteras så att de olika utliggarna ”går” isär vid ökande temperatur.

Montagemått är projekterade (teoretiska) värden. Detta innebär att samtliga utliggare måste slutjusteras innan idrifttagning.

Höjdskillnader mellan spår vid nyttjande av mittmaster.Använd separat mastring för vardera spår så att rätt kontaktledningshöjd och systemhöjd erhålles.

SSD.//7121	Enkel utliggare

avser kontaktledning

Uförande enligt Projektanpassade standardritningar (xxxxx)

Ange direkt eller indirekt upphängning

SSD.//7122	Växelutliggare

avser kontaktledning

Uförande enligt Projektanpassade standardritningar (xxxxx)

Ange direkt eller indirekt upphängning

SSD.//7123	Sektionsutliggare

avser kontaktledning

Uförande enligt Projektanpassade standardritningar (xxxxx)

Ange avväxlingstyp enligt ritning 20727.

Direkt eller indirekt upphängning

SSD.//7126	Utliggare över två spår

avser kontaktledning

Uförande enligt Projektanpassade standardritningar (xxxxx)

Ange

Direkt eller indirekt upphängning

SSD.//7127	Tvärtrådsupphängning för kontaktledning

avser kontaktledning

Infästningshöjd mast rakspår     H=5200 + (Lx0,1)

Infästningshöjd mast kurvspår   H=5200 + (Lx0,05)

Ange

Om väggfäste ska monteras, samt infästningstyp

Beräknad belastning på väggfäste

Tvärtråd mellan 2 infästningspunkter

Enligt ritning  20782 mast-mast

Enligt ritning  20783 mast-fasad

Enligt ritning  20784 fasad-fasad

Enligt ritning  20785 med bärlina

Enligt ritning 20803 under viadukt

Utdrag för kontaktledning och bärlina

Enligt ritning  20801 Ktl och bärlina för 2 spår

Enligt ritning  20787 Ktl och bärlina för 1 spår

Enligt ritning  20788 Ktl för 2 spår

Enligt ritning  20789 Ktl för 1 spår

Enligt ritning  20841 Ktl för kurvupphängning flera spår

Trapetsupphängning för kontaktledning

Enligt ritning 21030

SSD.//713	Avspänningsanordningar o d

avser kontaktledning

SSD.//7131	Avspänningsanordningar för hängverk

avser kontaktledning

SSD.//71312 Viktavspänningar

avser kontaktledning

Utförande och viktsatsens läge enligt specificerade standardritningar.

Placering enligt kontaktledningsplaner.

Ange

System samt typ av viktavspänning

Instruktioner om komplett viktavspänning

Enligt ritning 20728, 20729, 20737, 20741, 21179 eller 21180.

Enligt  BV typritning

SSD.//71313 Fast avspänningar

avser kontaktledning

Fast avspänning ska utföras med dubbla isolatorer, placering enligt elplaner.

Ange

System, typ av fast avankring, provisorisk, med fjäder e d

Enligt ritning 20792, BV typritning

SSD.//71315 Förankringspunkter

avser kontaktledning

Placering av mittpunktsavankring enligt kontaktledningsplaner.

I denna kod ingår komplett mittpunktsavankring med linor och detaljer.

Staglinor anges under kod SBC.3//31.

Enligt ritning 20802.

SSD.//7132  Avspänningsanordningar för friledning

avser kontaktledning

SSD.//71323 Avspänningsanordningar för förstärkarledning (Fö)

avser kontaktledning

Ange Al 212 mm2 alt Cu 95 mm2

SSD.//714	Förbindningar

avser kontaktledning

Här anges även isolerade förbindningar för kontaktledningsanläggning spårväg. Typ RK 120 mm2.

SSD.//7141	Sektions- och växeltrådsförbindningar

avser kontaktledning

Ange direkt eller indirekt upphängning

Enligt ritning 20794, 20795 eller 20796

SSD.//7142	Utjämningsförbindningar

avser kontaktledning

Var 300:e meter monteras en RK 120 mm2 mellan kontaktledningar för 2 spår, placering enligt kontaktledningsplaner.

Ange direkt eller indirekt upphängning

Enligt ritning 20797 för tvärtråd eller 20798 för utliggare.

SSD.//715	Anordningar för elektrisk sektionering

avser kontaktledning

Sektionsisolator typ (AEG) enligt ritning 20754 är den typ som ska användas, om inget annat är överenskommet.

Inköp av typ (AEG) sektionsisolator, kan göras hos TK förråd på Ringön.

Ange

Annan typ av sektionsisolator

Vem som ska kontaktas

SSD.//7151	Sektionsisolatorer

avser kontaktledning

I denna kod ingår montering av sektionsisolator och ev förbiledare på kontaktledning.

Ange

Sektionsisolator med/utan frånskiljare, förbiledare.

Identitet.

Anslutning på tvärtråd eller utliggare

Enligt ritning 20763, enkel sektionsisolator för ktl och bärlina.

Enligt ritning 20764, dubbla sektionsisolatorer för ktl.

Enligt ritning 20765, dubbla sektionsisolatorer för ktl och bärlina.

Enligt ritning 20775, enkel sektionsisolator för ktl på tvärtråd.

Enligt ritning 20799, sektionsisolator med förbiledare.

Frånskiljare, manöverstänger, påmatningskablar e d anges under respektive kod.

S//T	APPARATER I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser vägsignal

Apparater i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 4 § i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att apparaterna är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive apparats CE-godkännande gäller.

S//TB	APPARATER I SYSTEM MED SIGNALLYKTOR

avser vägsignal

S//TB.1	Signallyktor

avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik

- teknik på vilken ljussignalen ska bygga, t ex lysdiodteknik

- om dimningsfunktion ska finnas

- material i lykthus

- kulör på lykthus

Ange montagehöjder och montageunderlag under aktuell kod och rubrik, t ex

- på rörstolpe

- på fackverksstolpe

- på portal

- på kantbalk till bro

- på tunnelmynning

Rörstolpe med invändigt förlagda kablar redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt SBC//5.

Stolpe med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpe, redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt DEF.12.

Portal redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt DEF.12.

Ange under aktuell kod och rubrik

- om signallyktor ska vara försedda med skuggskärm och i så fall om skuggskärm ska kunna monteras för avskärmning från sidan

- om signallyktor ska vara försedda med bakgrundsskärm

Notera att signallyktor för röd växelblink och signallyktor vid plankorsning med spåranläggning alltid ska vara försedda med bakgrundsskärm.

Material- och varukrav

Signallyktor ska uppfylla krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK STB/1.

Tabell TK STB/1. Precisering av kravklasser avseende miljötålighet och mekanisk tålighet för signallyktor enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Kapsling lykthus | 4.2 | III |
| Temperaturklass | 5.1 | C |
| Stöt | Kapitel 7, tabell 9 | IR3 |

I de fall dimningsfunktion finns får signallyktornas ljusstyrka utmed referensaxeln inte underskrida angivna värden för minsta tillåtna ljusstyrka (Imin) vid maximal neddimning.

Typprovning

Signallyktor ska vara typprovade.

Typprovningen ska vara komplett och ska redovisa resultat av samtliga tester som föreskrivs i SS-EN 12368.

Redovisning av typprovningsresultat ska ske enligt SS-EN 12368.

Typprovningen ska vara utförd av ackrediterat testinstitut.

Provningsintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Provningsintyget ska vara komplett och ska innehålla samtliga uppgifter enligt SS-EN 12368.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Produktmärkning

Produktmärkning ska vara utförd enligt SS-EN 12368.

Produktionskontroll

Produktionskontroll vid tillverkning ska ske enligt SS-EN 12368.

Utförandekrav

Fästanordningar ska vara utförda så att ofrivillig vridning av signallyktor på grund av vibrationer, vind och liknande förhindras.

S//TB.11	Signallyktor i system med flerfärgssignaler, kollektivtrafiksignaler och tvåfärgssignaler

avser vägsignal

Ange typbeteckning för driftspänning (Typ A – Typ E) enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Vid montage av signallyktor bredvid varandra på samma stolpe ska tillses att ljusöppningarna för respektive färg hamnar på samma nivå.

Fästanordningar för signallyktor ska medge individuell vridning av signallyktan kring den egna axeln. Låsning ska kunna ske i önskat läge.

Signallyktor av lysdiodtyp i vägtrafiksignalsystem

I de fall signallyktor baserade på lysdiodteknik används ska anpassning mellan styrapparat och signallyktor ske så att säker funktion uppnås. Anpassningen ska bygga på teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Signallyktor av lysdiodtyp ska utöver märkning enligt SS-EN 12368 vara märkta enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

S//TB.111	Fordonssignaler och gångsignaler

avser vägsignal

Under denna kod och rubrik redovisas fordonssignaler med ljusöppningar 200 och 300 mm. Fordonssignaler med liten ljusöppning, diameter 100 mm, redovisas under kod S//TB.112.

Ange ljusöppningens storlek för fordonssignaler under aktuell kod och rubrik i de fall ljusöppningens storlek inte är given.

Notera att optiska krav enligt SS-EN 12368 endast gäller för fordonssignaler och gångsignaler med ljusöppning 200 och 300 mm.

Ange under aktuell kod och rubrik om fordonssignal ska vara försedd med pilsymbol.

Fordonssignaler och gångsignaler ska uppfylla optiska krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK STB/2.

Ljusöppningsdiametern hos fordonssignaler ska vara 200 eller 300 mm.

Ljusöppningsdiametern hos gångsignaler ska vara 200 mm.

Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

Tabell TK STB/2. Precisering av kravklasser avseende visuella prestanda för fordonssignaler och gångsignaler enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Ljusstyrka | 6.3 | Prestandanivå 2/1 |
| Fördelning av ljusstyrka, spridningsvinkel | 6.4 | Typ W |
| Fördelning av ljusstyrka, ljusspridningsprestanda | 6.4 | Tabell 3, kombination A 2/1 |
| Maximalt fantomljus | 6.6 | Minst klass 3 |
| Signaler med symboler | 6.8 | S1 |

S//TB.1111	Fordonssignaler i flerfärgssystem

avser vägsignal

Lykthus för fordonssignaler kan ha en, två eller tre ljusöppningar. Ange antal ljusöppningar.

S//TB.1112	Fordonssignaler i tvåfärgssystem

avser vägsignal

S//TB.1113	Gångsignaler

avser vägsignal

S//TB.112	Fordonssignaler med liten ljusöppning

avser vägsignal

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

S//TB.113	Kollektivtrafiksignaler

avser vägsignal

Ljusöppningen ska ha en diameter av 200 mm ± 10 %.

Ljussignalen ska visa vitt ljus som uppfyller kraven för klass A enligt CIE S 004-2001.

Ljussignalens styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 200 cd

Imax = 800 cd

S//TB.114	Cykelsignaler

avser vägsignal

Ange om cykelsignal ska ha inbyggd radardetektor.

Ljusöppningen ska ha en diameter av 100 mm ± 5 %.

Lykthus för cykelsignaler ska vara försett med cykelsymbol.

Ljussignalernas kulörer ska ligga inom de kromatiska områden som anges i tabell 7 i SS-EN 12368.

Ljussignalernas styrka mätt utmed referensaxeln ska vara

Imin = 100 cd

Imax = 400 cd

S//TB.12	Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d

avser vägsignal

Som signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d i fasta installationer används som regel samma typ av signallyktor som i flerfärgssystem. Krav för dessa återfinns i SS-EN 12368. Notera att produktstandarden endast gäller för lyktor med ljusöppningarna 200 och 300 mm.

Om annan typ av signallyktor används måste kraven under aktuella koder och rubriker anpassas till den aktuella typen.

Signallyktor för röd växelblink, påkallande av särskild uppmärksamhet e d ska uppfylla optiska krav enligt SS-EN 12368 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK STB/3.

Tabell TK STB/3. Precisering av kravklasser avseende visuella prestanda enligt SS-EN 12368.

| Företeelse | Referensavsnitt i SS-EN 12368 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Ljusstyrka | 6.3 | Prestandanivå 2/1 |
| Fördelning av ljusstyrka, spridningsvinkel | 6.4 | Typ W |
| Fördelning av ljusstyrka, ljusspridningsprestanda | 6.4 | Tabell 3, kombination A 2/1 |
| Maximalt fantomljus | 6.6 | Minst klass 3 |

S//TB.121	Signallyktor för röd växelblink

avser vägsignal

Ljusöppningen får vara 200 mm eller 300 mm.

Ange ljusöppningsdiameter.

Det röda ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Röd” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 eller 300 mm. Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd. Inbördes centrumavstånd mellan signallyktorna ska vara ca 350 mm vid ljusöppningsdiametern 200 mm och ca 500 mm vid ljusöppningsdiametern 300 mm.

Blinkfrekvensen ska vara ca 80 blinkningar/minut.

S//TB.122	Signallyktor för påkallande av särskild försiktighet

avser vägsignal

S//TB.1221	Signallyktor med rött fast ljus

avser vägsignal

Det röda ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Röd” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 eller 300 mm. Ljusöppningens diameter får avvika från nominellt värde med högst ± 10 %.

S//TB.1222	Signallyktor med gult blinkande ljus

avser vägsignal

Signallyktor med gult blinkande ljus kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

Signallyktor med gult blinkande ljus kan även användas för att förstärka en anvisning som ges t ex genom ett vägmärke. Ofta används gult blinkande ljus tillsammans med omställbara vägmärken. När gult blinkande ljus används tillsammans med omställbara vägmärken kan den tekniska lösningen vara på något av följande sätt:

- Lyktorna är integrerade i budskapsytan och utgör en del av vägmärkeskonstruktionen. Tekniken används vid lysande bildpunktsvägmärken, t ex lysdiodvägmärken.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset.

- Lyktorna utgörs av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset.

I det förstnämnda fallet där lyktorna är integrerade i budskapsytan ska produktstandarden för omställbara vägmärken, SS-EN 12966, tillämpas. Redovisning sker i detta fall under kod S//TC.1 med tillhörande underkoder. Samma visuella krav ska vara uppfyllda för det lysande budskapet och signallyktorna.

I de två sistnämnda fallen bör produktstandarden för signallyktor, SS-EN 12368, tillämpas.

Ange

- om signallyktorna ska vara fristående och om de ska kopplas till anordning som avger ljud

- om signallyktorna ska vara integrerade i budskapsytan och utgöra en del av vägmärkeskonstruktionen

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som byggs in i skylthuset

- om signallyktorna ska utgöras av separat tillverkade enheter som monteras utanpå skylthuset

Ange

- antal signallyktor och deras inbördes placering, t ex två lyktor, en i varje övre hörn

Det gula ljuset ska ligga inom det kromatiska området för ”Gul” enligt tabell 7 i SS-EN 12368.

Signallyktornas ljusöppningsdiameter ska vara 200 mm ± 10 %.

Vid utförande med parallella signallyktor ska signallyktorna vara växelvis blinkande. Ljusöppningarna ska vara placerade på samma höjd med ett inbördes centrumavstånd av minst 0,6 m.

Vid utförande med enkel signallykta ska blinkfrekvensen vara ca 80 blinkningar/minut. Vid utförande med parallella signallyktor ska blinkfrekvensen vara ca 40 blinkningar/minut och lykta.

S//TB.2	Komplement till signallyktor

avser vägsignal

S//TB.21	Skuggskärmar

avser vägsignal

S//TB.22	Bakgrundsskärmar

avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik om bakgrundsskärm ska vara försedd med vit bård och om bården ska vara retroreflekterande.

S//TB.221	Bakgrundsskärmar i vägtrafiksignalsystem

avser vägsignal

Bakgrundsskärm för fordonssignaler med tre ljusöppningar där ljusöppningen är 200 eller 300 mm och för kollektivtrafiksignaler ska vara av storleksklass C4 enligt SS-EN 12368.

S//TB.223	Bakgrundsskärmar till signallyktor med röd växelblink

avser vägsignal

Signallyktor med röd växelblink ska vara försedda med bakgrundsskärm.

S//TB.3	Indikeringslyktor

avser vägsignal

S//TB.31	Indikeringslyktor för kollektivtrafik

avser vägsignal

Ange dimension och färg på indikeringslampan och om den ska vara integrerad i lyktan eller inte.

S//TB.4	Tryckknappslådor och akustiska signalenheter i vägtrafiksignalsystem

avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik om tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara försedda med

- taktil gångriktningspil

- taktil karta

Taktil karta för gående bör ange början och slut på övergångsställe, refugers placering samt korsande trafik. Taktil karta bör bygga på symbolspråk enligt figur 
TK Råd STB /1.

Figur TK Råd STB /1. Symbolspråk i taktil karta.

Akustiska signaler

Ange under aktuell kod och rubrik

- om akustisk signal ska vara mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt genererad

- om ljudstyrkan ska variera automatiskt med omgivande bullernivåer

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara så utformade att åverkan eller intrång med vanliga handverktyg försvåras.

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska vara anpassade till stolpens form och vara försedda med stabil infästningsanordning.

Lock ska fästas med syrafasta, rostfria insexskruvar eller på annat likvärdigt sätt.

Elektrisk utrustning ska skyddas så att minst krav för kapslingsklass IP54 uppfylls. Hål för högtalare och mikrofon får anordnas under förutsättning att de elektriska skyddskraven uppfylls.

Tryckknappslådor och akustiska signalenheter ska matas med samma nominella driftspänning som på stolpen monterade signallyktor.

Akustiska signaler

För rött respektive grönt ljus ska akustisk signal avge knäppningar enligt tabell TK STB/4.

Tabell TK STB/4. Krav på akustisk signal.

| Signalbild | Signalfrekvens | Tidsförhållande mellan signal och efterföljande tystnad |
| --- | --- | --- |
|  | Mekaniskt genererad signal |  |
| Rött ljus | ca 75 knäppningar per minut | 1:4 |
| Grönt ljus | ca 750 knäppningar per minut | 1:1 |

Om blinkande grönt ljus förekommer i gångsignal ska knäppningarna vara anpassade till ljusets blinkfrekvens.

Om vägtrafiksignalsystemet intar driftformen vänteläge (släckt signal) och kan påverkas av en tryckknappsdetektor ska akustisk signal avge ljud motsvarande röd signal.

S//TB.41	Tryckknappslådor

avser vägsignal

Tryckknappslåda ska vara försedd med anmälningsindikering som tänds när anmälan sker. Lins framför anmälningsindikering ska vara okrossbar och infalsad så att åverkan försvåras.

Tryckknapp ska vara utformad så att åverkan och låsning i intryckt läge försvåras.

S//TB.411	Tryckknappslådor för cykeltrafik

avser vägsignal

Tryckknappslåda enbart avsedd för cykeltrafik ska vara försedd med cykelsymbol.

S//TB.412	Tryckknappslådor för gående

avser vägsignal

Ange om tryckknappslådor ska vara försedda med akustisk signal.

Tryckknappslåda för gående ska vara försedd med gångsymbol.

S//TB.42	Akustiska signalenheter

avser vägsignal

Separata signalenheter ska utformas så att de inte kan förväxlas med tryckknappslådor.

S//TB.5	Ljudanläggningar

avser vägsignal

S//TB.51	Ljudfyr

avser vägsignal

S//TB.52	Ljudanläggning vid plankorsning med spåranläggning

avser vägsignal

Signaler vid plankorsning med spåranläggning ska ha ljudsignal med ringande ljud.

S//TD	APPARATER I TRAFIKMÄTNINGSSYSTEM E D

avser vägsignal

S//TF	DETEKTORER I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser vägsignal

För detektorer finns inte någon samlad produktstandard med fastställda verifieringsmetoder för kravuppfyllelse. Detta innebär att det för verifiering av kravuppfyllelse kan finnas andra teststandarder och testmetoder än de som anges i TK AMA. I anbud bör därför en redovisning av tillämpade teststandarder och testmetoder ingå.

Ange under aktuell kod och rubrik för vilket ändamål detektorutrustningen ska installeras, t ex fordonsdetektering i trafiksignaler, trafikmätning, närvarodetektering i bomanläggning.

Ange under aktuell kod och rubrik trafikant- och fordonstyper som ska kunna detekteras, t ex

- fotgängare

- cykel

- moped/motorcykel

- personbil

- personbil med släp

- buss

- lastbil

- lastbil med släp

- spårvagn

Ange

- detektorplacering i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar och övriga handlingar

- om detektorutrustning ska monteras på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer

- förläggningsdjup för detektorutrustning som installeras i vägbana

Ange under aktuell kod och rubrik hastighetsintervall inom vilket individuell registrering av fordon ska kunna ske.

Ange under aktuell kod och rubrik maximalt tillåten feldetektering för

- närvarodetektering

- närvarodetektering i trafiksäkerhetsanläggning, t ex närvaro inom arbetsområde för bomarm

- hastighet i förhållande till inställt tröskelvärde för hastighet

- detektering av färdriktning

Exempel på maximalt tillåten feldetektering framgår av tabell TK RA STF/1.

Tabell TK RA STF/1. Exempel på maximalt tillåten feldetektering.

| Funktion | Maximalt tillåten feldetektering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| Närvarodetektering | 2 % | 5 % | 10 % |
| Närvarodetektering i trafiksäkerhetsanläggning | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hastighet, överskridande eller underskridande av inställt tröskelvärde | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Färdriktning | 2 % | 5 % | 10 % |

Detektorer ska uppfylla krav på mekanisk tålighet, klimattålighet och kemisk tålighet i enlighet med vad som anges under rubriken ”MATERIAL- OCH VARUKRAV”. För verifiering av kravuppfyllelse får andra likvärdiga teststandarder och testmetoder än de angivna tillämpas.

Tester ska vara utförda av ackrediterat testinstitut.

Testintyg ska på begäran överlämnas till beställaren. Av testintyg ska i klartext framgå att ställda krav uppfylls.

Beställaren äger även rätt att på begäran erhålla testprotokoll.

Material- och varukrav

Kapsling

Detektorutrustning ska uppfylla krav på kapslingsklass enligt tabell TK STF/1.

Tabell TK STF/1. Krav på kapslingsklass.

| Detektorplacering | Krav |
| --- | --- |
| Ovan mark | Lägst kapslingsklass IP55 |
| I mark | Lägst kapslingsklass IP67 |
| I tunnel, tråg e d där sämre miljöförhållanden än ovan mark råder | Lägst kapslingsklass IP66 |

Mekanisk tålighet

Detektorutrustning ska uppfylla krav på tålighet mot trafikbrus enligt tabell TK STF/2.

Detektorutrustningar ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot slag enligt tabell TK STF/3.

I de fall utrustningen monteras på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer ska krav på tålighet mot vibrationer enligt tabell TK STF/4 vara uppfyllda.

Tabell TK STF/2. Krav på tålighet mot trafikbrus.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska tåla trafikbrus som förorsakas av förbipasserande trafik på installationsplatsen. | Typ av test | Bredbandig brusvibration |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-64 test Fh |
|  | Frekvensområde | 5-50 Hz |
|  | Acceleration | 5-50 Hz: 0,5 m2/s3 |
|  | Varaktighet | 100 min per axel |
|  | Antal axlar | 3 vinkelräta |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK STF/3. Krav på tålighet mot slag för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska vara tålig mot slag. | Typ av test | Slag, provning med hammare, snickarhammare 800 ± 50 g |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-75 test Eh |
|  | Energi | 2 J (0,5 kg, 400 mm) |
|  | Antal stötar | 3 slag per exponerad yta |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen. Skador som medför risk för personskada får inte uppstå. |

Tabell TK STF/4. Krav på tålighet mot vibrationer vid montage på bro eller i mast, på hög stolpe, i portal e d där risk finns för stora deformationer inducerade av vind och/eller vägvibrationer.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska monterad med utrustningsspecifika fästanordningar ha resonansfrekvens > 20 Hz | Typ av test | Sinusvibration |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-6 test Fc |
|  | Frekvensområde | 5-200 Hz |
|  | Amplitud och acceleration | 5-8,5 Hz: 3,5 mm 8,5-200 Hz: 10 m/s2 |
|  | Varaktighet | 10 svep @ 1 oktav/min |
|  | Antal axlar | 3 vinkelräta |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | För resonansfrekvens för enheten under 20 Hz får inte förstärkningsfaktorn överstiga 2 ggr. |

Klimattålighet

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot hög och låg omgivningstemperatur enligt tabell TK STF/5.

Detektorutrustning som är förlagd i vägbana ska uppfylla krav på tålighet mot förhöjd omgivningstemperatur enligt tabell TK STF/6.

Detektorutrustning ovan mark ska uppfylla krav på tålighet mot temperaturändringar enligt tabell TK STF/7.

Detektorutrustning ovan mark ska uppfylla krav på tålighet mot temperaturökning vid solstrålning enligt tabell TK STF/8.

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på tålighet mot fukt enligt tabell TK STF/9.

Detektorutrustning i mark ska uppfylla krav på fukttålighet under en längre period enligt tabell TK STF/10.

Tabell TK STF/5. Krav på tålighet mot hög och låg omgivningstemperatur för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska tåla en högsta omgivningstemperatur på minst + 40ºC. | Typ av test | Värme, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-2 test Bb/Bd |
|  | Temperatur | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid högsta temperatur samt under avkylningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |
| Detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel ska tåla en lägsta omgivningstemperatur på minst - 40ºC. | Typ av test | Kyla, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-1 test Ab/Ad |
|  | Temperatur | - 40ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid lägsta temperatur samt under uppvärmningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK STF/6. Krav på tålighet mot förhöjd omgivningstemperatur för detektorutrustning som är förlagd i vägbana.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning som placeras i vägbana med ett förläggningsdjup < 0,2 m ska tåla en högsta omgivningstemperatur på minst + 70ºC. | Typ av test | Värme, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-2 test Bb/Bd |
|  | Temperatur | + 70ºC |
|  | Varaktighet | 16 timmar |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test, vid högsta temperatur samt under avkylningsperioden enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK STF/7. Krav på tålighet mot temperaturändringar för detektorutrustning som placeras ovan mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark tåla temperaturändringar med en temperaturändringshastighet av 1,0ºC/min. | Typ av test | Temperaturändring |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-14 test Nb |
|  | Temperatur | Temperaturändringshastighet 1,0ºC/min i temperaturinter-vallet -40ºC - +40ºC |
|  | Varaktighet | 1 cykel |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK STF/8. Krav på tålighet mot temperaturökning vid solstrålning för detektorutrustning som placeras ovan mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark tåla förhöjd temperatur förorsakad av solstrålning. | Typ av test | Simulerad solstrålning |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-5 test Sa |
|  | Testprocedur | B |
|  | Lufttemperatur i testkammaren | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 1 cykel |
|  | Driftstatus | I funktion |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före, under och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. |

Tabell TK STF/9. Krav på tålighet mot fukt för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska vid placering ovan mark och i tunnel tåla en luftfuktighet upp till 95 % Rh. | Typ av test | Fukt, temperaturändring |
|  | Teststandard | SS-EN 60068-2-30 test Db |
|  | Temperatur | + 40ºC |
|  | Varaktighet | 2 cykler |
|  | Variant | 2 |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test samt under de två sista timmarna av testet enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i material och utseende. |

Tabell TK STF/10. Krav på fukttålighet under en längre period för detektorutrustning som är förlagd i mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning i mark ska tåla hög fuktighet under en längre period. | Typ av test | Fukt, stationärt tillstånd |
|  | Teststandard | IEC 60068-2-56 test Cb |
|  | Temperatur | + 30ºC |
|  | Varaktighet | 10 dygn |
|  | Relativ luftfuktighet | 93 % Rh |
|  | Driftstatus | Utrustningen ska från början vara ur drift, men aktiveras under de sista två timmarna av testet. |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test samt under de två sista timmarna av testet enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i material och utseende. |

Kemisk tålighet

Detektorutrustning ovan mark och i tunnel ska uppfylla krav på kemisk tålighet enligt tabell TK STF/11.

Detektorutrustning i mark ska motstå kemikalier som används vid vägunderhåll enligt tabell TK STF/12.

Tabell TK STF/11. Krav på kemisk tålighet för detektorutrustning som placeras ovan mark och i tunnel.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning ska motstå korrosion. | Typ av test | Korrosionsprovning i artificiell atmosfär |
|  | Teststandard | ISO 21207 |
|  | Varaktighet | 3 veckor |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i material och utseende. |

Tabell TK STF/12. Krav på tålighet mot kemikalier som används vid vägunderhåll för detektorutrustning som är förlagd i mark.

| Krav | Verifiering av krav |  |
| --- | --- | --- |
| Detektorutrustning i mark ska motstå nedanstående kemikalier som används vid vägunderhåll: Vägsalt CalciumMagnesiumAcetat MagnesiumKlorid | Testmetod | Korrosion hos metaller och legeringar |
|  | Testutförande | Test av respektive kemikalie utförs som manuell variant där kemikalien påförs provföremålen genom doppning 15 minuter 2 gånger per vecka i respektive kemikalie i vattenlösning (koncentration som vid verkligt användande). Kan provföremålen inte doppas påförs lösningen manuellt genom sprayning. |
|  | Varaktighet | 4 veckor |
|  | Driftstatus | Av |
|  | Utvärdering | Funktionsprov före och efter test enligt tillverkarens testspecifikation. Inspektion av utrustningen med avseende på korrosion och förändringar i material och utseende. |

Trafiktekniska krav för detektering av motorfordon

Detektering av fordon ska ske inom detektorutrustningens hela detekteringsyta.

Individuell detektering av fordon ska ske inom hela det hastighetsintervall som detektorutrustningen är anpassad för.

Vid närvarodetektering ska fordon som rör sig långsamt eller står still registreras kontinuerligt.

Vid detektering av färdriktning ska detektorutrustningen dels registrera fordon som kör i fel riktning, dels kunna utesluta fordon som kör i fel riktning.

Utbalanseringstid ska, i de detektorutrustningar där sådan förekommer, vara ställbar mellan 0 och 120 minuter med en upplösning på minutnivå.

Utförandekrav

Detektorer ska monteras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Färdiga enheter för larmutgångar och datagränssnitt ska kunna anslutas till styrutrustning.

S//TF.1	Detektorförstärkare

avser vägsignal

Ange om detektorförstärkare typ DETIC med tillbehör ska tillhandahållas av beställaren. Ange i så fall var utrustningen ska hämtas samt avropstid.

Detektorförstärkarens och detektorhyllans kortkontakter ska ha goda kontaktegenskaper, tåla vibrationer och vara mekaniskt stabila. Detektorkabel ska anslutas med skruvplint för minst 2,5 mm2 kabel.

Indikering med lysdiod eller motsvarande ska finnas för detektorpuls och närvarofunktion.

Detektorförstärkare ska levereras med analysverktyg för inställning av känslighetsnivå.

S//TF.2	Detektorer i mark

avser vägsignal

S//TF.21	Induktiva detektorer

avser vägsignal

Ange typ av detektorkabel samt tvärsnittsarea.

Ange om kontaktpressning av skarv mellan detektorkabel och detektorslinga godtas.

Redovisa i den utsträckning detta erfordras utöver vad som framgår av ritningar och övriga handlingar

- i vilket beläggningsmaterial detektorslingorna ska förläggas

- detektorslingornas utsträckning och konfiguration

Material- och varukrav

Detektorkabel

Detektorkabelns tvärsnittsarea ska väljas tillräckligt stor så att detektorförstärkarens gräns för maximal resistans inte överskrids.

Detektorkabel ska vara partvinnad och skärmad.

Detektorslinga

Detektorslinga ska vara värmeresistent. Slingan ska tåla en omgivningstemperatur på minst 70ºC och en temperatur på minst 150ºC i samband med förläggning.

Detektorslinga ska motstå påverkan från kemikalier i bituminösa beläggningar och kemikalier som används vid vägunderhåll.

Detektorslingans ledare ska vara mångtrådig och bestå av kardeler av olegerad, härdad koppar. Kardelerna ska vara jämnt dragna, cirkulära, fria från defekter och ha en jämn kvalitet. Detektorslingans ledare ska uppfylla krav enligt SS-EN 60228, flexibla ledare klass 5.

Detektorslingans ledare ska ha sådan area att resistansen underskrider gränsvärdet för den valda detektorförstärkaren.

Ledarens isolering ska uppfylla provningskrav enligt tabell TK STF/13. I de fall isolering och mantel utgörs av ett gemensamt material gäller krav enligt tabell TK STF/14.

Tabell TK STF/13. Provningskrav på isolering.

| Provning | Krav |
| --- | --- |
| Hållfasthetsegenskaper vid 85ºC hos provkropp före åldring |  |
| Draghållfasthet, minimum | 4,2 N/mm2 |
| Töjning till bristning, minimum | 200 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i luft, 42 timmar vid 127 ± 1ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 60 % |

Detektorslingans mantel ska vara motståndskraftig mot olja och brandspridning. Manteln ska uppfylla provningskrav enligt tabell TK STF/14.

Manteln ska ha säker vidhäftning till isoleringen så att separation inte uppstår vid påfrestningar på kabeln i samband med handhavande och installationsarbeten.

Tabell TK STF/14. Provningskrav på mantel.

| Provning | Krav |
| --- | --- |
| Hållfasthetsegenskaper vid 85ºC hos provkropp före åldring |  |
| Draghållfasthet, minimum | 8,0 N/mm2 |
| Töjning till bristning, minimum | 250 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i luft, 42 timmar vid 127 ± 1ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 50 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 50 % |
| Hållfasthetsegenskaper hos provkropp efter åldring i olja, 24 timmar vid 100 ± 2ºC |  |
| Draghållfasthet, minsta procentuella värde av draghållfastheten hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Töjning till bristning, minsta procentuella värde av töjningen hos provkroppen före åldring | 60 % |
| Värmetålighetsprov vid 200 ± 2ºC och med en belastning av 0,2 N/mm2 |  |
| Maximal töjning | 175 % |
| Maximal permanent töjning | 25 % |

Utförandekrav

Skarv

Skarv mellan detektorkabel och slingtråd i detektorslinga ska utföras genom lödning eller med kontaktpressning.

Detektorkabel och slingtråd ska vara så långa att skarven kan lyftas ur detektorbrunn.

Skarvskydd

Skarvskydd ska utföras med gelémuff eller på annat likvärdigt sätt så att isolationsfel undviks.

Detektorslinga

Detektorslingan ska ha sådan utsträckning och konfiguration att de trafiktekniska kraven på detekteringsfunktion uppfylls. Detektorslinga får inte förläggas närmare angränsande körfält än 0,5 m.

Detektorslinga får inte skarvas.

Under kantstöd ska slingtråd förläggas i skyddsrör.

Slingtrådarna mellan slinga och skarv till detektorkabel ska tvinnas ca 10 varv/m.

Detektorslinga i bundna material

Vid förläggning av detektorslinga i bundna material ska spåret utföras med såg- 
eller fräsmaskin. Vid förläggning i körbana ska spåret vara 60 – 70 mm djupt under färdig vägbana. Vid förläggning i cykelbana ska spåret vara 30 – 50 mm djupt.

Hörn < 100º ska avskäras enligt figur TK STF/1 för att skador som medför isolationsfel på detektorslingan ska undvikas.

Figur TK STF/1. Avskärning av hörn på detektorslinga.

50 mm

Före läggning av slingtråd ska spåret blåsas rent och torrt. Slingtråden ska fixeras i botten av spåret med gummikilar e d med högst 0,25 m mellanrum. Vid förläggning av detektorslinga vid lägre temperatur än 0ºC ska förvärmning av beläggningen kring spåret ske för att säkerställa återfyllnadsmassans vidhäftning.

Spåret ska återfyllas med oxiderad eller polymermodifierad bitumenmassa med smälttemperatur 95ºC och hårdhetsmått 30-50, IO 95/30, IBM 95/50 eller likvärdigt.

Detektorslinga vid gat- eller markstensbeläggning

Vid gat- eller markstensbeläggning ska slingtråden förläggas i skyddsrör under stenarna enligt figur TK STF/2.

Figur TK STF/2. Förläggning av detektorslinga vid gat- eller markstensbeläggning.

Detektorslinga i obundna lager

Detektorslinga får inte förläggas direkt i obundna lager. Förläggning ska ske i skyddsrör som monteras på en ram som motsvarar detektorkonfigurationen. Slingtrådarna ska vara fixerade i skyddsröret.

Detektorslinga i spårvagnsspår

Ange om detektorslingan ska förläggas i asfalt, på slipers eller under gräsyta. Om detektorslingan ska förläggas på slipers så ska den monteras på träram. Om detektorslingan ska förläggas under gräsyta så ska också förläggningsmetod anges.

Ange var kopplingslådan ska hämtas och kontaktperson med telefonnummer.

Detektorslingor förläggs i form av en ”åtta” med dimension och placering enligt signalritning.

S//TF.3	Detektorer ovan mark

avser vägsignal

Tryckknappslådor redovisas under kod S//TB.4.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fri höjd under detektorer som monteras över vägbana.

Ange montagesätt och montageunderlag under aktuell kod och rubrik, t ex

- på rörstolpe

- på fackverksstolpe

- på portal

- på kantbalk till bro

- på tunnelmynning

Rörstolpe med invändigt förlagda kablar redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt SBC//5.

Stolpe med utvändigt förlagda kablar, t ex fackverksstolpe, redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt DEF.12.

Portal redovisas under aktuell kod och rubrik i avsnitt DEF.12.

Detektorutrustning ska vara säkert förankrad i upphängningskonstruktionen.

Detektorutrustning och fastsättningsanordning ska vara konstruerade så att inställning och inriktning inte ändras vid utbyte av defekt detektor.

S//TF.31	Radardetektorer e d

avser vägsignal

S//TF.32	IR-detektorer

avser vägsignal

S//TF.33	Diverse detektorer ovan mark

avser vägsignal

S//TF.4	Komplement till detektorer

avser vägsignal

S//U	APPARATER I SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser spårsignal

Utrustningar och system som ingår i entreprenaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis.

Utförande enligt svensk standard som gäller vid upphandlingstillfället anses  uppfylla kravet, om inte högre säkerhets- eller utförandekrav föreskrivs i AMA eller i handlingarna i övrigt.

Elsäkerhetskrav behöver endast anges om dessa ska vara högre än myndighetskraven.

Krav på funktion och metod måste särskilt anges.

Ange i klartext eller genom hänvisning till aktuell standard krav på funktioner och metoder under aktuell kod och rubrik. I standarder kan förekomma alternativ. Ange i så fall det alternativ som ska gälla.

S//UA	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR ANMÄLNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM I SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser spårsignal

S//UA.1	Detektorer, spårledningar och signaler i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

S//UA.11	Detektorer i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

S//UA.111	Detektorer i spårvägsbana

avser spårsignal

S//UA.1111	Induktiva detektorer

avser spårsignal

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Kabelfärger.

Beakta

-Beställarens krav på eventuellt utförande,  förläggningsssätt m.m.

-Tvinningsutförande.

OBS !!  Hela slingkabelns eventuella förlängning ska tvinnas ända fram till kopplingspunkten.

För övrigt hänvisas till skriften ”Slingriga detektorer” ISBN 91-7099-460-9,  utgiven av Svenska Kommunförbundet.

Detektorslinga förläggs i tre varv som en åtta med följande kabel:

RX 2,5 EXAR GUL

Detektorslinga 4 m, i träram i grässpår

I koden ingår förläggning i spår av ram och slingans eventuella förlängning mot tilledarkabelkabel, skarvning mot tilledarkabel och skarvförslutning som utföres med Gelsnap eller likvärdigt.

Detektorslinga 4 m, i träram i makadamspår

I koden ingår förläggning i spår av ram och slingans eventuella förlängning mot tilledarkabelkabel, skarvning mot tilledarkabel och skarvförslutning som utförs med Gelsnap eller likvärdigt.

Detektorslinga 4 m, nedfräst i asfalt

Kabelkanal fräses i asfaltsyta. Fräsning görs med en bredd av 6 mm och ett fräsdjup av 60-70 mm. I koden ingår fräsning för: slinga och slingans eventuella förlängning mot tilledarkabelkabel, förläggning, skarvning mot tilledarkabel samt förslutning och återfyllning av fräst kabelkanal med bitumenmassa. I kodent ingår även skarvförslutning som utföres med Gelsnap eller likvärdigt.

Ovanpå kabeln som är förlagd i fräst spår ifylles finkornig sand c:a 1 cm.

Vid eventuell återfyllnad av kabelkanal där LIYCY- kabel förläggs, ska massans temperatur först svalna till c:a 85 grader innan återfyllnad påbörjas.

Samtliga kablar i fräst spår fixeras med kilar eller likvärdigt innan återfyllnad, för att undvika att kabeln kryper upp.

Efter förläggning av slingan och övriga arbeten i slingområdet, ska återfyllning samt komprimering utföras.

Ny detektorslinga ?, Position ?).

Fräsning för ny detektorslinga ?, som en åtta, ska ske med start ? meter räknat från tungspetsen på motväxel (mot färdriktningen/ifärdriktningen) och ha en utbredning av  (4 x 0,4 m.) i färdriktningen. Slingkabelns förlängning ansluts i detektorlåda pos.? till tilledarkabel förlagd från pos.?.

S//UA.1112	Andra än induktiva detektorer

avser spårsignal

Ange

-Kabeltyp, kabelbeteckning, ledarantal och area.

-Om kabel ska vara partvinnad, parskärmad.

-Minsta tillåtna böjningsradie för kabel.

-Kabelfärger.

Beakta

-Beställarens krav på eventuellt utförande, förläggningsssätt m.m.

-Tvinningsutförande.

S//UA.112	Detektorer utanför spårvägsbana

avser spårsignal

S//UA.1121	Induktiva detektorer

avser spårsignal

S//UA.1122	Andra än induktiva detektorer

avser spårsignal

S//UA.12	Spårledningar i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

Ange

- Typ av spårledning.

- Var spårledningen ska monteras.

- Moneringssätt.

Berörda tillbehör, komponenter m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder.

- Försvårande omständigheter etc.

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

Spårledningsutrustning

Anslutningar av kablar för spårledningsutrustning utförs med (Y-förbindning).

OBS! EVENTUELLA spårhållare isträckan mellan kortslutningsförbindningar för spårledningar, ska vara av isolerat utförande. Inom detta område får dessutom inga jordningar eller andra elektriskt ledande förbindningar eller anordningar förekomma. Detsamma gäller förbindningar från någon räl till staket, mast eller till någon räl i motsatt spår.

Isolationsmätning av spårledningssträckor

OBS! Isolationsmätning mellan rälerna av sträckor där spårledningar monteras ska utföras.

Mätningen ska utföras innan beläggning av skikt med gräs eller asfalt läggs samt i samråd med entreprenören för beläggningsarbeten för att säkerställa tider etc.

S//UA.121	Spårledningstransformator, matning

avser spårsignal

Vid montering av matningsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

Spårledningstransformator av Fabrikat: Hanning & Kahl. För matning typ: HFE 55. Alternativt kan likvärdig transformator med likadan funktion användas.

S//UA.122	Spårledningstransformator, upptag

avser spårsignal

Vid montering av upptagsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

Spårledningstransformator av Fabrikat: Hanning & Kahl. För upptag typ: HFS 42. Alternativt kan likvärdig transformator med likadan funktion användas.

S//UA.128	Diverse spårledning av annat utförande

avser spårsignal

Vid montering av upptagsutrustning i skyddslåda/detektorlåda, förläggs anslutningskablar mellan låda och räl i kabelskydd 30 mm-rör, alternativt SRN 50.

S//UA.13	Signaler i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

S//UA.131	Signaler i spårtrafiktekniska system, för körning på sikt

avser spårsignal

Ange

- Typ av signal

- Var signalen ska monteras.

- Moneringssätt

Berörda tillbehör, komponenter m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder.

- Försvårande omständigheter etc.

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa

- Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

-Till kod för stolpe.

S//UA.1311	Växelkontrollsignal

avser spårsignal

Signal med tillbehör monteras och inkopplas.

Position ?) Växelkontrollsignal inklusive signalstolpe och fundament  monteras och inkopplas. Signalen hämtas på Tks förråd på Ringön.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med hämtning.

S//UA.1312	Punktsignal

avser spårsignal

Punktsignal med tillbehör monteras och inkopplas.

Position ?) Punktsignal inklusive tillbehör (samt signalstolpe ? och fundament ?) monteras och inkopplas. Signalen hämtas på Tks förråd på Ringön.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med hämtning.

S//UA.1313	Kollektivtrafiksignal

avser spårsignal

Kollektivtrafiksignal med tillbehör monteras och inkopplas.

S//UA.132	Signaler i spårtrafiktekninska system, typ huvudsignaler

avser spårsignal

Ange

- Typ av signal

- Var signalen ska monteras.

- Moneringssätt

-Berörda tillbehör, komponenter m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder.

- Försvårande omständigheter etc.

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa

-Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

-Till kod för stolpe.

S//UA.1321	Huvudsignal, tre sken

avser spårsignal

Huvudsignal med tre sken, med tillbehör monteras och inkopplas.

S//UA.1322	Huvudsignal, två sken

avser spårsignal

Huvudsignal med två sken, med tillbehör monteras och inkopplas.

S//UA.2	MANÖVERLÅDA OCH AKUSTISKA SIGNALENHETER I SPÅRTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser spårsignal

Ange

- Typ av manöverlåda.

- Var lådan ska monteras.

- Moneringssätt

-Behov av dränering.

-Berörda tillbehör, komponenter m.m.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

- Försvårande omständigheter etc.

-Beställarens krav på eventuellt utförande, monteringssätt m.m.

Hänvisa

- Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

-Till standardritningar.

S//UA.21	Tryckknappslåda i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av tryckknappslåda på ?.

Tryckknappslådan utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Position ?)  Ny nyckelvredsbrytare monteras och inkopplas på befintlig/ny? pos.?  Tryckknappslådan inkopplas mot ? nyförlagd  ? kabel ?. mm2)

Tryckknappslåda ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Manöverlägen: ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

Antal kontakter: ?.

Kontaktdata: ?.

Typ av tryckknappslåda ?.

Låsbar med ?.

Indikering typ ?.

Text "?" på frontplatta.

?.

S//UA.22	Nyckelvredsomkopplare i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt monteringsjärn/fästanordning för  montage av omkopplaren på ?.

Lådan för omkopplaren utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Position ?)  Ny nyckelvredsbrytare monteras och inkopplas på befintlig/ny? pos.?  Servicebrytaren inkopplas mot ? nyförlagd  ? kabel ?. mm2)

Nyckelvredsomkopplare ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Manöverlägen: ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

Antal kontakter: ?.

Kontaktdata: ?.

Typ av nyckelvredsomkopplare ?.

Låsbar med ?.

Indikering typ ?.

Text "?" på frontplatta.

?.

S//UA.23	Serviceomkopplare i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av omkopplare på ?.

Lådan för omkopplaren utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Position ?)  Ny servicebrytare monteras och inkopplas på befintlig ? pos.?  Servicebrytaren inkopplas mot ? nyförlagd  ? kabel (FKLK 5G1,5 mm2) från ?.

Serviceomkopplaren kan vara av fabrikat: Sontheimer, typ: ASAN- X- WAW-589. Enpoligt utförande, kapslingsklass 55, eller likvärdig.

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt monteringsjärn/fästanordning för montage av omkopplaren på ?.

Serviceomkopplare ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Manöverlägen: ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

Antal kontakter: ?.

Kontaktdata: ?.

Typ av serviceomkopplare ?.

Låsbar med ?.

Indikering typ ?.

Text "?" på frontplatta.

?.

S//UA.24	Akustiska signalenheter i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt monteringsjärn/fästanordning   för montage av signalenhet på ?.

Signalenheten utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Position ?)  Ny signalenhet monteras och inkopplas på befintlig/ny ? pos.?  enheten inkopplas mot ? nyförlagd  ? kabel ?. mm2).

Lådan för signalenheten utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Signalenheten ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Akustiska signaler: ? och ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

Antal kontakter: ?.

Kontaktdata: ?.

Typ av signalenhet ?.

Låsbar med ?.

Indikering typ ?.

Text "?" på frontplatta.

?.

S//UA.28	Diverse manöverdon i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

I entreprenaden ingår att ta fram lämpligt manöverlåda/don samt monteringsjärn/fästanordning för montage av lådan på ?.

Lådan för manöverdon utformas så att tillräcklig avvattning av lådan sker.

Position ?) Nytt manöverdon monteras och inkopplas på befintlig/ny ? pos.?  Manöverdonet inkopplas mot ? nyförlagd  ? kabel ?. mm2)

Manöverdonet ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Manöverlägen: ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

Antal kontakter: ?.

Kontaktdata: ?.

Typ av manöverdon ?.

Låsbar med ?.

Indikering typ ?.

Text "?" på frontplatta.

?.

S//UA.3	Växel, växelvärme, komponenter  m.m. i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

Ange

-Typbetäckning, fabrikat, modell etc..

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är  aktuella.

S//UA.31	Växel, växelkomponenter m.m. i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

Ange

-Typbetäckning, fabrikat, modell etc..

-Vilka komponenter som avses.

Beakta

-Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa

-Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

-Till tillverkarens specifikationer och monteringsanvisningar. aktuella.

Växeln har/ska ha ska ha följande data:

Manöverfunktion: ?.

Manöverlägen: ?.

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

? A.

S//UA.32	Växelvärme, värmekomponenter m.m. i spårtrafiktekniska system

avser spårsignal

Ange

-Typbetäckning, fabrikat, modell etc.

-Vilka komponenter som avses.

Beakta

Särskilda  åtgärder, arbetsutföringar etc.

Hänvisa

-Till de positioner i planritning/ar och övriga ritningar som är aktuella.

-Till tillverkarens specifikationer och monteringsanvisningar.

Växelvärme har/ska ha följande data:

Spänning: ? V.

Märkström: ? A.

?.

U 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

U//H 	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING I VÄGTRAFIKTEKNISKA SYSTEM

avser vägsignal

Redovisa under aktuell kod och rubrik

- typ av styrsystem

- styrsystemets uppbyggnad

- funktioner i styrsystemet

Apparater i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt SS-EN 50293 i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. I övriga fall ska apparater ingående i vägtrafiktekniska system vara försedda med en CE-märkning som styrker att skyddskraven enligt 4 § i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet är uppfyllda.

Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att apparaterna är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive apparats CE-godkännande gäller.

Temperatur och luftfuktighet i kapslingar får inte överstiga eller underskrida de värden som utrustningen i kapslingen är dimensionerad för.

Anslutning mellan apparater, utrustningar och kablar ska vara utförd så att vatten inte kan överföras från en enhet till en annan.

Styrutrustning ska ha erforderlig transient- och spänningstålighet för säkerställande av god funktion i den aktuella miljön.

Alla enheter av samma typ i styrutrustningen ska, så långt det är möjligt, vara av samma fabrikat.

Interna minnesceller och register som används för lagring av viktig data, t ex parametervärden, ska skyddas så att informationen inte går förlorad vid spänningsbortfall eller omstart.

U//HC	STYRUTRUSTNING I SYSTEM MED SIGNALLYKTOR

avser vägsignal

U//HC.1	Styrapparat i vägtrafiksignalsystem

avser vägsignal

Notera att HD 638, till vilken hänvisning sker i SS-EN 12675, utgör svensk standard och som svensk standard har beteckningen SS 481 05 10.

Ange alternativ 1 eller alternativ 2 i tabell TK UHC/1 för felklassificering och automatisk styråtgärd.  Ange eventuella avvikelser från angivna uppgifter.

Styrapparat ska uppfylla krav enligt SS-EN 12675 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK UHC/1. Felklassificering och automatisk styråtgärd vid fel ska i huvudsak ske enligt alternativ 1 eller alternativ 2 i tabell TK UHC/1.

I de fall vägtrafiksignalsystemet innehåller induktiva slingdetektorer ska styrapparaten övervaka anslutna detektorer genom kontroll av detektorslingans slingfrekvens.

Tabell TK UHC/1. Precisering av kravklasser för styrapparat enligt SS-EN 12675 samt klassificering av fel och automatiska styråtgärder vid fel.

| Företeelse | Referens-avsnitt i SS-EN 12675 | Klass | Felklassificering och automatisk styråtgärd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
| Signalgruppskonflikter (verkliga, ej fiktiva), ogiltiga signaler |  |  |  |  |
| Konflikt grön - grön | 4.5.1 a | AA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Konflikt grön - gul | 4.5.1 b | AB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Konflikt grön - röd/gul | 4.5.1 d | AD1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Nationella signalregler, ogiltiga signaler i samma signalgrupp |  |  |  |  |
| Avvikelse från nationella signalregler – lagintrång | 4.6 a | BA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Ogiltiga signaler vid gulblink i felläge | 4.6 c | BC1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska släckas. |
| Avsaknad av röda signaler i en signalgrupp |  |  |  |  |
| Avsaknad av en röd signal i en specificerad signalgrupp | 4.7.1 a | CA1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. |
| Avsaknad av den sista röda signalen i vilken signalgrupp som helst | 4.7.1 b | CB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Kontroll av överensstämmelse |  |  |  |  |
| Bristande överensstämmelse mellan utstyrd och visad signalbild | 4.8 | DA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Tidsinställningar med avseende på säkerhet för trafikanterna |  |  |  |  |
| Avvikelse i tidmätning | 4.9 a | FA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Avvikande klockfrekvens | 4.9 b | FB1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Underskridande av tillåtna minimitider | 4.9 c | FC1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Överskridande av tillåtna maximitider (avser även grönbehovsövervakning) | 4.9 d | FD1 | Mindre fel. Automatisk omstart ska ske. | Mindre fel. Automatisk omstart ska ske. |
| Avvikelse från fastställda tidstoleranser | 4.9 e | FE1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. |
| Avvikelse från nationella signalsekvenser |  |  |  |  |
| Avvikelse från nationella signalsekvenser – lagintrång | 4.10 a | GA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. |
| Fel i extern indata |  |  |  |  |
| Fel i extern indatautrustning, detektorfel | 4.11 | HA1 | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. 1) | Mindre fel. Anläggningen ska fortsätta gå i normal drift. 1) |
| Fel i extern indatautrustning, saknade signaler från externa system | 4.11 | HA1 | Större fel. Signalerna ska släckas. 2) | Större fel. Signalerna ska visa gul blink. 3) |
| Anmärkningar: - Vid fel ska de signalgrupper som är anslutna till detektorn få maximal gröntid eller tid enligt lokalt styrprogram. - För indata från externa system, t ex spårväg, järnväg, öppningsbar bro, ska en potentialfri växlande kontakt begäras. För att säkerställa kontaktens växling ska dess båda lägen kännas av. Odefinierat läge ska betraktas som större fel och signalerna ska släckas. - För indata från externa system, t ex spårväg, järnväg, öppningsbar bro, ska en potentialfri växlande kontakt begäras. För att säkerställa kontaktens växling ska dess båda lägen kännas av. Odefinierat läge ska betraktas som större fel och signalerna ska visa gul blink. |  |  |  |  |

U//HC.11	Styrapparat med anslutna signallyktor av lysdiodtyp

avser vägsignal

Ange typbeteckning för driftspänning (Typ A - Typ E) enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509.

Ange erforderlig bestyckning med antal signalgrupper, interna detektorer, antal I/O med spänningsnivå, etc.

Ange om programmeringsunderlag kommer att tillhandahållas av beställaren. Ange i så fall Trafikkontorets kontaktperson och telefonnummer.

Ange omfattning på utbildning.

I de fall signallyktor baserade på lysdiodteknik används ska anpassning mellan styrapparat och signallyktor ske så att säker funktion uppnås. Anpassningen ska bygga på teknisk specifikation CLC/TS 50509.

För leverans och utförande gäller ATB-SIGN i Vägverkets "Föreskrifter och allmänna råd för trafiksignaler" (DV8, utgåva 1991-12).

I leveransen ska ingå komplett styrapparat inklusive programmering och samtliga programverktyg som krävs för konfigurering och programmering av styrapparaten samt för drift och underhåll under hela dess livslängd.

Parameterprogrammering ska utgöra grunden för programmering av alla normala funktioner.

Parametrar i styrutrustningen ska snabbt kunna dumpas.

Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna logga styrapparaten. Loggen bör kunna innehålla alla signalgruppers status, detektorstatus, detektorpulser etc. Loggfunktionen ska vara strukturerad så att man via något program kan återskapa ett händelseförlopp. Alternativt ska loggen sparas på en läsbar textfil.

Om styrapparaten är av en typ som inte tidigare förekommer hos Trafikkontoret i Göteborg så ska även utbildning avseende drift och programmering för beställare och driftentreprenör ingå.

Tillsammans med styrapparaten ska manual levereras. Den ska vara skriven på svenska eller engelska. Manualen ska på ett enkelt sätt beskriva hur samtliga trafiktekniska funktioner ändras. Exempel på trafiktekniska funktioner är lägestillhörighet, grön-, gul-, rödtider och detektorfunktioner.

U//HC.3	Styrutrustning i system med tvåfärgssignaler

avser vägsignal

U//HC.4	Styrutrustning i system med röda växelblinksignaler

avser vägsignal

U//HC.5	Styrutrustning i system med signaler för påkallande av särskild försiktighet

avser vägsignal

U//HC.7	Larmutrustning för vägtrafiksignalsystem

avser vägsignal

Ange om styrapparaten ska anslutas till Trafikkontorets larmsystem ALARM ONLINE. Ange vilka typer av fel som ska sätta på respektive larmutgång. Ange också bestyckning och övriga specifikationer på larmsystemet inklusive programmering på central nivå, montering av eventuell antenn och vem som tillhandahåller utrustningen. Ange kontaktperson för införskaffande av utrustningen

u//j	apparater och utrustningar för styrning och övervakning av spårtrafik

avser vägsignal och spårsignal

u//jj	TEKNIKHUS, KIOSKER, kurar, skåp O D MED STYR- ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

avser vägsignal och spårsignal

U//JJ.6	Teknikhus, apparatrum mm för trafiktekniska system

avser vägsignal och spårsignal

Beakta

- att bygglov krävs.

- krav på hinderfri säkerhetszon enligt Vägverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatrum invid väg.

Ange

- vem som söker bygglov och om det är beviljat

- ungefärliga mått på apparatrummet

- om leverans av mätarskåp ingår i entreprenaden och placering

- på vilket sätt och vem som lämnar in föranmälan för elservice ska lämnas och till vilken instans anmälan ska lämnas

- om håltagning och tätning av kabelgenomföringar ingår. Det ska då vara möjligt att i ett senare skede kunna föra in ytterligare kablar i genomföringarna

U//JJ.61	Teknikhus m.m. för vägtrafiktekniska system och installationer m.m

avser vägsignal

Beakta krav på hinderfri säkerhetszon enligt Vägverkets publikation Vägars och gators utformning (VGU), delen Sidoområden, vid placering av apparatrum invid väg.

MEKANISKA Material- och varukrav

Teknikhus utomhus

Beakta

att bygglov krävs.

Ange

- vem som söker bygglov och om det är beviljat

- ungefärliga mått på apparatrummet

- om leverans av mätarskåp ingår

- om håltagning och tätning av kabelgenomföringar ingår. Det ska då vara möjligt att i ett senare skede kunna föra in ytterligare kablar i genomföringarna

Väggar och dörrar ska vara förstyvade genom profilbockning eller genom stagning med vinkelprofiler.

Kapslingsklass ska vara lägst IP44.

Minst två ventilationshål med ventilationsgaller ska finnas.

Apparatrummet ska utvändigt vara målat i mörkgrön färg typ akrylputs eller likvärdig.

Apparatrummet ska vara klotterskyddat

Apparrummet ska vara konstruerat så att kondens och överhettning av utrustningar i skåpet motverkas.

Dörrar ska vara infällda eller så konstruerade att åverkan eller inbrott med vanliga handverktyg försvåras.

Dörren ska vara försedd med dörrstopp som håller dörren i öppet läge med en öppningsvinkel större än 90º.

Dörren ska vara försedd med lås av typ Trafikkontoret i Göteborg.

Marken under apparatrummet ska dräneras genom schaktning till ett djup av 0,5 meter. Återfyllning ska ske med makadam upp till gammal marknivå.

Apparatrummet ska placeras på en grund av ”liggande betongpålar” eller likvärdigt. Utrymmet under apparatrummet ska vara väl ventilerat.

Bord, stol, halkskyddsmatta till apparatrummet ska ingå.

ELEKTRISKA krav

Infällt fasadmätarskåp inklusive energimätare ska ingå i leveransen. Denna ska vara åtkomligt från apparatrummets utsida.

En termostatstyrd el-radiator med ca 500 W effekt ska monteras på en vägg.

En termostatstyrd fläkt ska monteras på en vägg. Fläkten ska suga in utomhusluften via ventil och filter och skapa ett övertryck i apparatrummet

En lysrörsarmatur ska monterad i taket med ca 2x36 W effekt och med strömbrytare invid dörren. Belysningen ska vara separat avsäkrad 10 A.

Jordfelsbrytare ska finnas påvarje utgående grupp.

Två stycken dubbla vägguttag ska monteras på olika väggar i apparatrummet.

U//JJ.612	Tillkommande elektriska installationer i teknikhus eller apparatrum

Avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik

- utrustning som ska installeras och hänvisa till ritning eller annat dokument som beskriver installationen

- storlek på huvudsäkring

- specifikation på elcentral med antal och storlek på automatsäkringar, samt vad som ska avsäkras.

Samtliga till apparatrummet inkommande kablar ska uppkopplas på kopplingsplintar.

Utsatta delar ska skyddsjordas.

Appararummet ska förses med huvudjordningsskena. Till huvudjordningsskenan ska följande anslutas via potentialutjämningsledare:

- systemets PE-skena

- överspänningsskydd

- främmande ledande delar, t ex apparatskåpets kapsling, fundament och stolpar

- eventuella jordtag

Anslutningspunkter för skyddsjordning och potentialutjämning ska vara lätt åtkomliga.

Anslutningar ska utföras så att korrosion inte uppstår.

Appararum för vägtrafiksignaler

I apparatskåp för vägtrafiksignaler ska respektive ring vara separat frånskiljbar.

Disposition

Utrustning ska monteras

- i svängram med rack

- på montageplåt

- på DIN-skena

Interna förbindningar ska förläggas i sammanhållna knippen eller motsvarande och så att komplettering kan utföras.

Alla enheter i skåpet ska vara åtkomliga för åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

U//JJ.62	Teknikhus m.m. för spårtrafiktekniska system och installationer m.m

avser spårsignal

Teknikhus SIGNAL

I koden angivet teknikhus, med tillbehör hämtas, på av beställaren eller av dennes representant, anvisad plats.

Entreprenören svarar för samtliga uppkomna kostnader i samband med detta.

Ange vilka av följande arbeten/åtgärder som ingår i entreprenörens åtagande:

-Belysning utförd enligt svensk standard.

-Jordning av teknikhus enligt svensk standard.

-Jordfelsbrytare i el-central enligt svensk standard.

-Jordning av elkraftsystem enligt svensk standard.

-Vägguttag enligt svensk standard.

-Fasta ljusarmaturer enligt svensk standard.

- Termostatstyrd elradiatorerer inkopplade och monterade enligt svensk standard.

-Ventilation via till - och frånluftventiler.

-Installation av termostatstyrd elfläkt.

- Montage av huvudjordningsskena.

-Vilka system som ska anslutas till huvudjordningsskenan via potentialutjämningsledare. Ex: Systemets PE-skena, överspänningsskydd, stativ, apparatskåpets kapsling, jordtag, andra främmande ledande delar.

-Håltagning för kabelskyddsrör och  kabelgenomföringar.

-Målning av teknikhuset i någon bestämd färgnyans, typ av färg etc.

Ange dessutom

- Storlek på huvudsäkring

- Moneringssätt och position, utrymme, enligt ritning.

- Typ av fundament och övrig förankring..

- Om samråd med kommunens byggnadsnämnd i estetiska frågor, angående yttre utformningen, färgval och placering av teknikbyggnader, ska ske.

- Om entreprenören ska förses teknikhuset med lås eller om beställaren anordnar lås.

- I vilken mån hänsyn till utbyggnadsmöjligheter ska beaktas.

- Om utrustning för montage på vägg i teknikhus ska sättas upp på stativplåt/hållare /skenor/stativram av fast utförande/stativram av svängbart utförande etc.

- Om objekt för montag på vägg ska grupperas på ett speciellt  sätt för snabb identifiering.

- Om teknikhuset ska förses med larm.

- Teknikhusets kapslingsklass.

Beakta

-Placering av teknikhus med hänsyn till tillänglighet, tillfartsmöjlighet, siktförhållande och avstånd till anläggningen.

-Eventuella ytterligare krav från beställaren gällande inredning. utförande, monteringssätt/förankring  m.m.

- Apparrummets konstruktion  så att kondens och överhettning av  utrustningar i skåpet motverkas.

- Materialval m.a.p. miljökrav etc.

-Att mätarskåp ska vara godkänt av Göteborg Energi.

Hänvisa

-Till position, ritning  eller annan markering på ritning/handling.

I entreprenaden ingår komplett montage/förankring av teknikhus  vilket omfattar:

- Teknikbyggnad,  elinstallationer och byggnadsteknisk inredning.

- Kompletta  installationer för signalsystem.

- Fästdon på fundament för teknikhus.

-Tillräckligt materiel och montering av kabelskydd runt grund för teknikhus.

- Inredningar i form av databord, stol, hyllor med plats för A4-pärmar, brandsläckare och halkmatta.

- Fästdetaljer och bestyckning ska utföras enligt signalritningar och övriga projekthandlingar.

- Installationer ska utföras och bestyckas enligt projektets ritningar övriga  projekthandlingar.

-Alla system och enheter i stativ och skåp ska vara åtkomliga för  åtgärder i samband med montage, inspektion, felsökning och underhåll.

Byggnad Teknikhus

Hänsyn till framtida utbyggnadsmöjligheter ska ingå.

Vid placering av teknikbyggnader ska hänsyn tas till tillänglighet, tillfartsmöjlighet och siktförhållande.

Tillträdesskydd teknikhus

Teknikhus ska förses med lås. Vid överlämnade av byggnad ska låscylinder, som tillhandahålls av beställaren, vara monterad och funktionsprovad.

Elintallation

Fasta inredningar för gruppcentraler med gruppförteckning, armaturer, elradiatorer, kabelstegar, kabelkanaler samt stativ ska utföras i erfoderlig omfattning och enligt svensk standard.

Montage av en separat el-central för signal- och växelstyrning med huvudbrytare och separata automatsäkringar i antal och enlighet med projektets konstruktionsritningar och övriga 	handlingar samt en 16A och två 10 A i säkringar ireserv.

Eluttag och belysning ska matas från separat grupp som inte bryts av huvudströmställare till stativet.

Grupp för eluttag och belysning ska vara försedd med skydd och jordfelsbrytare.

Återställningsknapp för överströmsskydd, jordfelsbrytare o d ska vara åtkomlig utanför kapsling.

Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

avser vägbelysning

Beakta och ange under aktuell kod och rubrik

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 63.F, 63.FC, 66 och SND.

YT	MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER

YTB	MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

avser spårsignal

Märkning och skyltning av spårtrafiktekniska system utförs enligt teknisk dokumentation samt enligt beställarens anvisningar.

YTB.1	Märkning av installationer

YTB.16	Märkning av el- och teleinstallationer

YTB.161	Märkning av kanalisationsinstallationer

YTB.163	Märkning av elkraftsinstallationer

YTB.1631	Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer

YTB.16312	Märkning av kabelskåp

avser kontaktledning

Skåp ska tydligt märkas med identitet.

Ange

- Identitet

- Matarpunktsskåp, Minusskåp e d

- Märkning matarpunktsskåp enligt ritning 20773

avser vägsignal

- Märkning ska utföras enligt EBR KJ 31:02 Kabelskåp och SS 437 01 40 ”Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet” (IBL 96).

- Belysningscentral ska märkas med skylt.

- Skyltar ska vara i laminerad plast, svart text på vit botten och skruvas fast.
Trafikkontoret meddelar uppgift om nytt nummer för belysningscentral.

YTB.16313	Märkning av lådkapslade centraler

avser spårsignal

Centaler etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard samt enligt beställarens anvisningar.

YTB.16315	Märkning av apparatskåp och apparatrum

avser vägsignal

Märkning av inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum för vägutrustningar

Samtliga inre förbindningar i apparatskåp och apparatrum ska förses med partmärkning.

YTB.1632	Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

YTB.16321	Märkning av huvudledningar

avser kontaktledning

Ange

- Identitet

- Matarkabel (plus/minus) matarpunkt

- Matarkabel  minusskåp

avser spårsignal

Huvudledningar märks enligt svensk standard samt enligt beställarens.anvisningar.

YTB.16322	Märkning av gruppledningar

avser spårsignal

Hjälpströmkretsar märks enligt svensk standard samt enligt beställarens  anvisningar.

YTB.16//5	Märkning av trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YTB.16//51	Märkning av vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

Märkskyltar

Märkskyltar i installationer

Märkskyltar ska placeras på ett sådant sätt att inget tvivel råder om vilken utrustning som avses. Märkskylt ska sättas upp över, under eller vid sidan av den utrustning som avses.

Märkskyltar ska huvudsakligen fästas med skruv. Skruv ska vara korrosionsbeständig. Skruvar och muttrar som är del av utrustning får inte användas för fastsättning av märkskylt.

Märkning av kablar

Samtliga kablar, inklusive kablar mellan stolpar e d, ska märkas med kabelnummer och vara adressmärkta. Samtliga parter i kablar ska vara individuellt identifierbara.

Märkning av detektorkablar ska ske med detektornummer. Märkning ska i förekommande fall ske i båda ändar.

YTB.16//52	Märkning av spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Märkning av samtlig kopplingsutrustning

Kablar, signaler, stativ, skåp och komponenter ska märkas enligt teknisk dokumentation.

Märkning av apparater etc. märks enligt följande:

vid apparat eller enhet ska finnas märkning som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen.

Märkning ska utföras så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte.

Samtliga ledningar ska märkas i båda ändar med märkhylsor som anger apparatstativ / skåp och plint. Samtliga styr- och manöverkablar ska partmärkas i båda ändar med part- och plintnummer.

Märkning enligt ovan ska vara av fabrikat Partex eller likvärdigt.

Ledningsfärger samt alfanumerisk märkning av ledare utförs enligt följande:

Ledare		Färg	Märkning

Fasledare L1 	svart 	L1

Fasledare L2	svart	L2

Fasledare L3 	svart	L3

Skyddsledare	gul/grön	PE

Nolledare	ljusblå	N

Manöver 230V AC	svart

Manöver 24V AC	svart

Manöver +24V DC	mörkblå-röd	(aggreg, plint)

Manöver +24V DC 	mörkblå	(reläkontakter)

Manöver -24V DC 	mörkblå-vit

Manöver +/-15 V DC	vit

Manöver +/- 5 V DC	röd

Alla kablar märks på lämpligt sätt t.ex. ”Växelomläggning” och växelns nr.  Utgående kabeln märks lämpligen vid kabeldragavlastaren.

Plintar ska märkas med unika registreringsbeteckningar. Alla plintar märks dessutom med sitt unika plintnamn t.ex. ”Växelkontroll” och växelns nr.

Samtliga kablar ska märkas med kabelnummer och vara adressmärkta. Samtliga parter i kablar ska kunna identifieras individuellt.

YTB.2	Skyltning för installationer

YTB.26	Skyltning för el- och teleinstallationer

YTB.263	Skyltning för elkraftsinstallationer

YTB.263//6	Skyltning för kontaktledningsnät

avser kontaktledning

YTB.263//6fs Skyltning för kontaktledningsnät-skyltning av frånskiljare

avser kontaktledning

Handmanöverdon ska tydligt märkas med skylt öppen/sluten, samt identitet på matarpunkt och sektionsisolator. Uppsättes på manöverhandtag eller på annan tydligt utmärkande plats så att objekt ej kan förväxlas.

Handmanöverdon för förbiledare på sektionsisolator märkes på samma sätt.

YTB.263//6gg Skyltning för kontaktledningsnät-gruppgränsmarkeringar

avser kontaktledning

Vid matarpunkter ska gruppmarkeringsskylt med identitet uppsättas på utliggarrör eller på tvärtråd.

Vid sektionsisolatorer ska gruppgränsmarkeringsskylt med identitet på matande grupp på vardera sida av sektionsisolator uppsättas på utliggarerör eller tvärtråd. Matande grupp i färdriktning anges först.

Vid varje sektionsisolator uppsättes gul sektionstavla i färdriktningen, på upphängningsanordning eller mast.

Fästen enlig ritning (20779 eller 20780.)

YTB.263//6va Skyltning för kontaktledningsnät-varningsskyltar

avser kontaktledning

Matarpunktskåp märkes med varningsskylt V1, allmän varning för elektrisk fara.

Vid matarpunktsanslutning i mast utan skåp, uppsättes varningsskylt V1, allmän varning för elektrisk fara på mast eller annan tydligt placering.

På master med frånskiljare ska röd blixtpil uppsättas på mast.

Ange

Begränsad höjd vägöverfart

Enligt ritning eller beskrivning

YTB.26//5	Skyltning för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YTB.26//51	Skyltning för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YTB.26//52	Skyltning för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Signaler, signalskåp, signalstativ etc. förses med yttre märkskylt enligt svensk standard och/eller enligt beställarens anvisningar.

YTC	PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

avser vägbelysning

Besiktning

All ur- och inkoppling i stolpe/kopplingslåda ska utföras av Trafikkontorets funktionsentreprenör för belysning, som har elsäkerhetsansvaret för anläggningen. Före inkoppling av ny del i anläggningen ska utföras en elsäkerhetsbesiktning av en av Trafikkontoret utsedd besiktningsman.

YTC.1	Provning av installationssystem

YTC.16	Provning av el- och telesystem

YTC.163	Provning av elkraftsystem

YTC.163//8	Provning av diverse elkraftsystem

avser kontaktledning

YTC.163//81Provning av kontaktledningsnät

avser kontaktledning

Avser kontaktledning spårväg

Innan anläggningen anmäles till besiktning, ska entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar. Proven ska protokollföras och specifikation ska upprättas. Härvid ska datum och signatur anges.

Isolationsmätning av samtliga ingående delar i kontaktledningsanläggningen.

Mätningen ska utföras när förläggning är fullständigt färdigställd, samt när samtliga skarvar och ändavslut monterats.

Okulär besiktning  av skyddsjordning och tvärförbindningar för återledning.

Kontroll av kontakttrådens läge i höjd och sida.

Kontroll av bärlinanans läge vertikalt över kontaktledning.

Kontrollera viktsatsens läge i viktavspänning, enligt tabell på aktuell ritning.

Entreprenören ska anmäla förestående prov till byggledaren, som äger rätt till att närvara vid provtagning.

Entreprenören ska överlämna dokumentation till beställaren på ovanstående utförd egenkontroll, dock senast 14 dagar innan slutbesiktning.

YTC.16//5	Provning av trafiktekniska el- och telesystem

avser vägsignal och spårsignal

YTC.16//51	Provning av vägtrafiktekniska system

avser vägsignal

YTC.16//52	Kontroll och provning av spårtrafiktekniska el- och signalsystem

avser spårsignal

Ange

-Hur protokoll på utförd kontroll och provning ska vara utformat.

Beakta beställarens krav på eventuellt utförande.

Samtliga installationer ska kontrolleras och provas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras.

Protokoll på all utförd kontroll och provning ska upprättas.

Samtliga protokoll ska vara granskade av verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

YTC.16//521 Kontroll och provning av spårtrafiktekniska el- och signalsystem, under ibruktagandebesiktning

avser spårsignal

under ibruktagandebesiktning

Beakta beställarens eventuella krav på utförande.

FUNKTIONSPROVNING

Funktionsprovning av samtliga funktionssamband och Idriftsättning av hela anläggningen ska utföras tillsammans med beställarens ibruktagandebesiktningsman.

Kan användas då ibruktagandebesiktning ingår i entreprenaden och man vill att priset ska ingå per system.

YTC.166	Provning av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 66.

YTC.2	Injustering av installationssystem

YTC.26	Injustering av el- och telesystem

YTC.26//5	Injustering av trafiktekniska el- och telesystem

avser vägsignal och spårsignal

YTC.26//51	Injustering av vägtrafiktekniska system

avser vägsignal

YTC.26//52	Injustering av spårtrafiktekniska el- och signalsystem

avser spårsignal

Ange hur protokoll på utförd injustering ska vara utformat.

Beakta beställarens eventuellt krav på utförande.

Hänvisa till teknisk dokumentation.

Samtliga installationer ska justeras/intrimmas så att de driftdata och funktioner som anges i beskrivningar, på ritningar samt i anbud och andra kontraktshandlingar erhålls.

Protokoll på all utförd injustering /intrimmning ska upprättas. Alla eventuella avvikelser från handlingar eller avsedd funktion noteras.

Samtliga protokoll ska vara granskade av verifieringsansvarig och överlämnade till den av beställaren utsedda besiktningsmannen innan ibruktagandebesiktning tillåts påbörjas.

Entreprenören ska göra en injustering /intrimmning  av:

- Växelns växelkontrollfunktion med kontroll vänster respektive kontroll höger samt växelns spettkontroll.

- Injustering av installerad utrustning, enligt fabrikants anvisning.

- -Injustering av spårledning av annan typ än BOV spårledning. Utförs innan ibruktagandebesiktning påbörjas.

OBS!  Injustering/intrimning av spårledning av typ: BOV samt Tillhörande kondensator, utförs av beställaren utsedd ibruktagandebesiktningsman.

OBS! Injusustering/intrimning ska kunna utföras senast dagen innan ibruktagande besiktningen.

Kan användas då intrimmning ska utföras av beställaren utsedd ibruktagandebesiktningsman.

Ange inom vilka intervall kondensatorvärdet för spårledning av typ: BOV bör ligga.

YTC.266	Injustering av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 66.

YTC.4	Kontroll före idrifttagning av installationer

YTC.46	Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer

YTC.46//5	Kontroll före idrifttagning av trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YTC.46//51	Kontroll före idrifttagning av vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

Kontroll av detektorer

Ange

- elektriska egenskaper eller motsvarande som ska kontrolleras såvida detta inte framgår av tillverkarens provningsspecifikation

- kompletterande godkännandekriterier i de fall kriterierna inte framgår av handlingarna i övrigt eller av tillverkarens provningsspecifikation

- om kontroller får utföras som stickprovskontroll vid stora installationer

- om av beställaren tillhandahållet provningsprotokoll ska användas

- trafiktekniska funktionskontroller som ska genomföras

Trafiktekniska funktionskontroller kan genomföras enligt nedanstående testmetodik. Som alternativ till manuell kontroll kan kontroll med hjälp av videologgning väljas.

Fordonsdetektering – närvaro

Funktionskontrollen genomförs med hjälp av förekommande motorfordonstrafik och görs manuellt med hjälp av minst två personer som observerar och registrerar händelserna.

- När ett eller flera 4-hjuliga motorfordon befinner sig över någon del av detekteringsytan ska detektorn indikera närvaro.

- När ett ensamt 4-hjuligt fordon passerar över detekteringsytan ska detektorns utgång aktiveras maximalt en gång.

- Varje detektor studeras tills minst 25 stycken 4-hjuliga fordon passerat.

Fordonstyp - lastbil

Funktionskontroll genomförs enligt ”Fordonsdetektering – närvaro”, men endast lastbilar studeras.

Varje detektor studeras tills minst 5 stycken lastbilar passerat.

Fordonstyp – cykel

Funktionskontrollen genomförs med minst två personer som observerar och registrerar händelserna. För induktiva detektorer ska funktionskontrollen genomföras med en cykel med en hjuldiameter på maximalt 50 cm. Cykeln ska ha metallfälgar.

- När cykeln passerar över detekteringsytan ska detektorn indikera.

- Vid passage får cykeln avvika maximalt 5° från vägens längdriktning.

- Detektorn studeras vid minst 10 stycken cykelpassager.

Gångtrafikanter

Funktionskontrollen genomförs med hjälp av gångtrafikanter. Kontrollen görs manuellt med hjälp av minst två personer som observerar och registrerar händelserna.

- När en eller flera personer befinner sig inom någon del av detekteringsytan ska detektorn indikera närvaro och behålla detekteringen tills personen/personerna flyttat sig ur detekteringsytan.

- För räkning av fotgängare ska detektorns utgång aktiveras en gång per passerande person.

- Detektorn studeras tills minst 10 stycken personer passerat.

Hastighet - tröskelvärde

Mätnoggrannhet för detektering av hastighet kontrolleras med radar- eller laserpistol för minst 10 passerande fordon med en hastighet nära det inställda tröskelvärdet.

- De passerande fordonens hastigheter loggas och kontroll sker av att hastighetsvärden innanför tröskelvärdet loggas/detekteras av detektorn samt att värden utanför tröskelvärdet inte loggas/detekteras.

Riktning

Detektorns förmåga att skilja körriktningarna åt kontrolleras i dubbelriktad motorfordonstrafik där så är möjligt.

- När ett fordon passerar detekteringsytan ska detektorn registrera körriktningen.

- Varje detektor studeras tills minst 10 stycken fordon i varje riktning passerat.

Vid enkelriktad trafik ska detektorn kunna ge larm om fordon i fel riktning passerar. Denna funktion kan testas på färdig installation om körfältet kan stängas av, annars kan provning endast göras på särskild testplats.

Alla kontroller och provningar inklusive mätresultat ska dokumenteras.

Generella kontroller

- Kontroll av märkning av utrustningar

- Kontroll av dokumentationens omfattning och innehåll

Kontroll av installationer med signallyktor

            - Kontroll av inriktning

- Kontroll av att signallyktorna inte skyms av föremål i trafikrummet

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

Kontroll av vägtrafiksignalsystem

Elektriska kontroller

Kontroll före idrifttagning ska utföras enligt SS 481 05 10 med den precisering av kravklasser som anges i tabell TK YTC/1.

Tabell TK YTC/1. Precisering av kravklasser för kontroll av vägtrafiksignalsystem enligt SS 481 05 10.

| Provningar som ska utföras | Referensavsnitt i SS 481 05 10 | Klass |
| --- | --- | --- |
| Provning av felkretsimpedans | 8.5.3 | AA1 |
| Provning av isolationsresistans | 8.6 | R1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 a) | S1 |
| Provning av jordfelsbrytare | 8.7 b) | S2 |

Trafiktekniska och trafiksäkerhetstekniska kontroller

- Kontroll av trafikteknisk funktion enligt specifikation för den aktuella platsen

- Kontroll av signalsekvenser

- Konfliktkontroll

- Kontroll av att styrapparat i vägtrafiksignalsystem är konstruerad och konfigurerad på ett sådant sätt att kraven enligt kod U//HC.1 är uppfyllda

- Kontroll ”lysa ut”

- Kontroll av att detektorer är inkopplade till rätt detektoringång

Kontroll av tryckknappsfunktion

- Kontroll av att förutbestämd ingångsport i styrapparaten aktiveras

- Kontroll av anmälningsindikering och akustisk signal

- Kontroll av tryckknappslådans placering

- Kontroll av tryckknappslådans märkning med gångsymbol, cykelsymbol och taktil information

Kontroll av detektorer i mark

Kontroll av induktiva slingdetektorer

Kontrollen ska omfatta samtliga slingor.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

uppgifter om uppmätta elektriska egenskaper

- uppgifter om använd materiel

- uppgifter om utförande

Följande elektriska mätningar ska genomföras och redovisas i protokollet

- resistansmätning – totala resistansen i slinga och tilledning

- induktansmätning – totala induktansen i slinga och tilledning

- isolationsmätning mellan detektortråden i kabeln och jord

- isolationsmätning mellan kabelns skärm och jord

Fyra olika mätningar ska utföras på varje slinga med tillhörande tilledning efter att installationen är klar. Mätningarna ska utföras vid den kabelände som ansluts till detektorförstärkaren. Vid mätning ska kabeln vara bortkopplad från förstärkaren.

Resistansmätning ska ske under minst en minut. Uppmätta värden ska vara < 5 Ω. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid induktansmätning ska uppmätta induktansvärden ligga mellan 80 och 600 μHz. Mätvärdena ska redovisas med tre siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan detektortråd och jord ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet.

Vid isolationsmätning mellan kabelskärm och jord (230 V-jord) ska uppmätta värden vara > 10 MΩ. Mätvärdena ska redovisas med två siffrors noggrannhet. Isolationsmätningen ska utföras vid 500 V.

Uppgifter om använd materiel ska omfatta

- typ av slingtråd

- typ av tilledningskabel

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- hörn < 100º är avskurna eller att annan åtgärd genomförts för att förhindra att slingtrådens isolering skadas

- slingtråden mellan slinga och skarv är tvinnad ca 10 varv/m

- slingtråden är fixerad i botten av spåret

- spåret rengjorts innan slingförläggning

- slingan är förlagd på föreskrivet djup (djupet ska anges i cm i protokollet)

Kontroll av övriga detektorer i mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om uppmätta detektorspecifika egenskaper enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av tilledningskabel eller motsvarande

- typ av skarv

- typ av återfyllnadsmassa

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- detektorutrustningen förlagts på föreskrivet djup (djupet ska anges i protokollet)

- frästa eller sågade spår rengjorts innan förläggning

- utförandet skett enligt tillverkarens anvisningar

Kontroll av detektorer ovan mark

Kontrollen ska omfatta samtliga detektorutrustningar om inget annat anges.

Kontrollen ska ske med stöd av särskilt protokoll. Protokollet ska innehålla

- uppgifter om utförda installationskontroller

- uppgifter om detektorutrustning och materiel

- uppgifter om utförande

- uppgifter om rådande väderförhållanden vid provningen

Installationskontroll ska omfatta

- utdatafunktion, t ex kontroll av att rätt detektor är ansluten till rätt utgång

- uppmätta signaler eller motsvarande enligt tillverkarens provningsspecifikation

- uppmätt monteringsvinkel i de fall särskild monteringsvinkel föreskrivs

- inriktning av detektorhuvuden i längdled och sidled

- detekteringsytor

    - kontroll av att detektering sker i rätt körfält

    - täckningsområde, uppmätning av detekteringsyta i de fall detta krävs

För IR-detektorer ska kontroll av installationen även omfatta

- funktion för ANPR (Automatic Number Plate Recognition) i de fall sådan funktion finns, kontroll av att godkänd andel tolkade registreringsskyltar uppnåtts

Uppgifter om detektorutrustning och materiel ska omfatta

- typ av detektor med tillbehör

- typ av anslutningskabel

- typ av infästningsanordning och montage

Uppgifter om utförande ska lämnas i form av intygande från entreprenören om att

- erforderliga kalibreringar utförts

- erforderliga injusteringar utförts

Kontroll av larmutrustning

YTC.46//52	Kontroll före idrifttagning av spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Ange hur protokoll på utförd kontroll ska vara utformat.

Beakta beställarens eventuellt krav på utförande.

EGENKONTROLL

Egenkontroll ska göras på allt utfört arbete.

Egen kontroll av anläggning utförs enligt följande:

1) Isolationsmätning.

2) Kontroll av installerad utrustning, enligt fabrikants anvisning.

3) Kontroll av delobjekt i anläggning.

ELEKTRISKA FUNKTIONSKONTROLLER

Funktionskontroll ska göras på allt elektrisk utfört arbete.

Entreprenören ska funktionskontrollera samtliga delobjekt i anläggningen såsom: kontroll av växelkontrollsignalfunktionen, kontroll av växelomläggning inkl.provning av växelkontroll vänster respektive höger, spettkontroll, kontroll av funktion för servicebrytare, kontroll av spårledningars drag- och fallfunktion, kontroll av detektorslingors induktiva funktion etc.

GENERELLA  KONTROLLER

Kontroll av dokumentationens innehåll och omfattning.

Kontroll av märkning, av entreprenören inkopplade ledningar i skåp, stativ etc.

Kontroll att växelkontrollsignal och/eller signaler av annan typ inte skyms av föremål i trafikrummet.

YTC.466	Kontroll före idrifttagning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på utförande, enligt avsnitt 66.

YU	TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER

avser vägsignal

Ange under aktuell kod och rubrik dokumentation och handlingar som ska levereras av entreprenören.

Dokumentation för vägtrafiktekniska installationer

Dokumentationen för vägtrafiktekniska installationer ska anpassas till den aktuella installationen. I normalfallet bör dokumentationen minst omfatta relevanta delar av nedanstående förteckning.

- Dokument- och ritningsförteckning / handlingsförteckning

- Relationsritning över anläggningen

- Kabelplan med inmätta kablar och i förekommande fall detektorförläggning

- Beskrivning av systemets uppbyggnad och funktion

  - Signalplaner för vägtrafiksignalsystem

- Beskrivning av enheter i systemet

  - Funktion

  - Tekniska data inklusive data för yttre enheter såsom stolpar, skåp m m

- Maskinvara/mjukvara

  - Styrprogram

  - Installationsanvisning

  - Programmeringshjälpmedel inklusive manual för programmerare

- Monteringsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

- Installationsanvisningar för samtliga i systemet ingående enheter

- Skåpdispositionsritning

- Apparatlista

- Kretsschema för inre förbindningar i apparatskåp

- Inkopplingsritningar/anslutningsritningar för yttre objekt

- Kabellista

- Gruppförteckning

- Driftinstruktioner med handhavandemanual/användarmanual

- Underhållsdokumentation

  - Förebyggande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för okulärbesiktning, konditionskontroll, funktionskontroll, justeringar, utbyte av förbrukningsmaterial, rengöring etc.

  - Avhjälpande underhåll 
Underhållsplan med metoder och rutiner för felsökning, reparation, utbyte av reservdelar, funktionskontroll efter genomfört avhjälpande underhåll, återstart efter genomförd reparation etc.

- Reservmaterielkatalog

  - Uppgift om enheten/komponenten kan repareras eller måste kasseras vid fel

  - Nödvändiga uppgifter för beställning såsom fabrikat, typ, tillverknings- eller beställningsnummer och inköpsställe

- Förteckning över erforderlig underhållsutrustning inklusive programvara samt erforderliga specialverktyg

- Dokumentation av kontroll och provning

- Intyg om godkänd typprovning avseende utrustningar som typprovats

- Intyg och protokoll från övriga besiktningar, kontroller och provningar som genomförts

- Kvalitetsdokumentation

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Samordning ska ske över leveransgränser. Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underentreprenörer och leverantörer integreras till en helhet.

All dokumentation ska vara kopieringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

Inga handlingar får med hänsyn till spårbarhet, revideringar och övriga projektrutiner förekomma på mer än ett ställe i dokumentationen.

Teknisk dokumentation för vägtrafiksignalsystem

Teknisk dokumentation för vägtrafiksignalsystem ska innehålla uppgifter enligt SS 481 05 10.

Teknisk dokumentation för signallyktor

Teknisk dokumentation för signallyktor ska innehålla

- Uppgifter enligt SS-EN 12368

- Uppgifter enligt teknisk specifikation CLC/TS 50509 i de fall signallyktorna bygger på lysdiodteknik

avser spårsignal

Teknisk dokumentationen ska innehålla uppgifter enligt SS 481 05 10.

Dokumentationen ska avse samtliga system, installationer och utrustningar som ingår i entreprenaden. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med tanke på de målgrupper som ska läsa dokumentationen.

Inga handlingar får, med hänsyn till revideringar och övriga projektrutiner, förekomma på mer än ett ställe i slutdokumentationen.

För all dokumentation gäller att samordning ska ske över leveransgränser.

Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underleverantörer och leverantörer integreras i slutdokumentationen till en helhet.

All dokumentation ska vara kopierings- och ändringsbar och ska fritt få kopieras för användning inom beställarens organisation.

YUB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUB.6	Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för el- och teleinstallationer

YUB.63	Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för elkraftsinstallationer

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på anmälningshandlingar, enligt avsnitt 6.

YUC	BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUC.6	Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

YUC.6//5	Bygghandlingar för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUC.6//51	Bygghandlingar för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUC.6//52	Bygghandlingar för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Om entreprenören väljer annat material eller arbetssätt i entreprenaden, än vad som framgår/föreslagits i beställarens bygghandling, ska han utan dröjsmål efter beställning lämna dessa uppgifter till beställaren.

Om handling översatts från annat språk ska originalhandling medlevereras övriga handlingar.

Kan användas då upprättande av tillägg/ändringar av bygghandling kan tänkas ingår i entreprenörens åtagande.

Ange hur redovisning, av entreprenören upprättad bygghandling, till  beställaren ska ske.

YUC.66	Bygghandlingar för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på bygghandlingar, enligt avsnitt 66.

YUD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

avser vägbelysning

Inmätning, relationshandlingar

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas enligt Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisning, kap B9.

Belysningskabelns läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.

YUD.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YUD.6//5	Relationshandlingar för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUD.6//51	Relationshandlingar för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUD.6//511	Relationshandlingar för vägtrafiksignalinstallationer

avser vägsignal

Vid slutbesiktning ska dokumentation i 3 exemplar överlämnas till beställaren innefattande:

- Signalplan (preliminär relationshandling)

- Kabelplan (preliminär relationshandling)

- Kabelschema

- Konstruktionsritningar över detektor- och signalinkoppling och apparatskåp

Respektive omgång dokumentation ska distribueras till:

- Beställarens representant

- Driftentreprenören för

- Apparatskåpet / apparatrummet

I samband slutbesiktning ska entreprenören lägga in dessa handlingar i Trafikkontorets databas för signaler, ”IFS-databasen”. I kontot ingår förändring av signal/kabelplanen (datafilen) så att dessa överensstämmer med CAD-manualen i TPU för trafiksignaler.

Samma digitala information ska även överlämnas till byggledaren för vidarebefordran till Trafikkontorets TKDOK, enligt bifogad dokumentationsöversikt.

I kontot ingår även inmätning av kablar samt inläggning av anläggningsdelar såsom lyktor, stolpar etc i Trafikkontorets databas ”IFS databasen”.

Lägen för inmätta kablar ska levereras till Göteborg Energi Nät AB som har Trafikkontorets uppdrag.

YUD.6//52	Relationshandlingar för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Relationshandling upprättas av entreprenören.

Entreprenören uppprättar färdiga relationshandlingar, efter det han mottagit fullständiga underlag för relationshandlingar från projektets byggledare.

Relationshandlingen ska vara klar och överlämnad till beställaren senast två arbetsdagar före slutbesiktningen.

Kan användas då upprättande av relationhandling ingår i entreprenörens åtagande.

YUD.66	Relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation

avser vägbelysning

Beakta

- Beställarens krav på relationshandlingar, enligt avsnitt 66.

YUE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

avser kontaktledning

I övrigt se Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU) för färdig handling.

YUE.6	Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YUE.63	Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer

avser kontaktledning

Underlaget ska innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling.

Mått och övriga uppmätningsuppgifter ska ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationsritningar.

Daterade och undertecknade kopior av bygghandlingen ska lämnas till beställaren, även ej ändrade dokument. Avvikelser ska föras in med röd färgpenna.

Underlag för relationshandlingar ska levereras till beställaren snarast efter det att arbetena färdigställts.

Bifogad checklista för inmatning i anläggningsregister för Tk- anläggning ska fyllas i. Se TPU kap B9E.

YUE.6//5	Underlag för relationshandlingar för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUE.6//51	Underlag för relationshandlingar för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUE.6//52	Underlag för relationshandlingar för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

LEVERANS FÖRE IBRUKTAGANDEBESIKTNING

Som underlag för ibruktagandebesiktningen ska entreprenören lämna fullständiga underlag för relationshandlingar till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Underlaget ska bestå av kopia av gällande arbetshandling, på vilken eventuella ändringar förts in som gjorts under arbetets gång. Om så erfodras ska underlaget kompletteras med skiss etc. så att anläggningens slutliga utförande klart framgår.

Underlagen för relationshandlingar ska vara godkända och signerade av entreprenören.

Ändringar

Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast  gällande arbetsritningar. Underlaget märks: ”Underlag för relationshandlingar”.

LEVERANS EFTER IBRUKTAGANDEBESIKTNING

Entreprenören ska upprätta och överlämnas fullständiga underlag för relationshandlingar till byggledaren för entreprenaden.

Senast 5 arbetsdagar efter ibruktagandebesiktning ska entreprenören inlämna fullständiga underlag för relationshandlingar till byggledaren som sedan lämnar dem till utsedd projektör för upprättande av färdiga relationshandlingar.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag för relationhandling ingår i entreprenörens åtagande.

Checklista för bandatabas

Checklista för bandatabasen ska fyllas i. Se TPU kap. B9E.

Checklistan inlämnas tillsammans med övriga underlag för relationshandling efter ibruktagandebesiktningen.

Kan användas då upprättande och överlämnande av underlag för relationhandling ingår i entreprenörens åtagande.

YUH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUH.6	Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer

YUH.6//5	Driftinstruktioner för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUH.6//51	Driftinstruktioner för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUH.6//52	Driftinstruktioner för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Entreprenören ska tillhandahålla och förmedla driftinstruktioner till funktionsentreprenören för installationen.

Underhållsinstruktioner ska innehålla:

?.

Driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

YUJ	UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUJ.6	Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer

YUJ.6//5	Underlag för driftinstruktioner för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUJ.6//51	Underlag för driftinstruktioner för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUJ.6//52	Underlag för driftinstruktioner för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Entreprenören ska ta fram och sammanställa, tillhandahålla samt förmedla underlag för driftinstruktioner till den av beställaren utsedda besiktningsmannen.

Entreprenören ska tillhandahålla och förmedla underlag driftinstruktioner till funktionsentreprenören för installationen.

Underlag för driftinstruktioner ska innehålla:

?.

Underlagen för driftinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

YUK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUK.6	Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

YUK.6//5	Underhållsinstruktioner för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUK.6//51	Underhållsinstruktioner för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

Underhållsinstruktioner för vägtrafiksignalsystem

Entreprenören ska tillhandahålla

- underhållsdokumentation enligt SS 481 05 10, avsnitt 9.3

- checklista för säkerhetskontroll enligt SS 481 05 10, avsnitt 9.5

YUK.6//52	Underhållsinstruktioner för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Entreprenören ska tillhandahålla och förmedla underhållsinstruktioner till funktionsentreprenören för installationen.

Underhållsinstruktioner ska innehålla

.?.

Underhållsinstruktionerna ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

YUL	UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUL.6	Underlag för underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

YUL.6//5 	Underlag för underhållsinstruktioner för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUL.6//51 	Underlag för underhållsinstruktioner för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

Underlag för underhållsinstruktioner för vägtrafiksignalsystem

Klass Y1 enligt SS 481 05 10, avsnitt 9.6 ska gälla om inget annat anges.

YUL.6//52	Underlag för underhållsinstruktioner för spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Underlag för underhållsinstruktioner för spår-trafiktekniska system

Entreprenören ska ta fram och sammanställa tillhandahålla samt förmedla underlag för underhållsinstruktioner till funktionsentreprenören för installationen.

Underhållsinstruktioner ska innehålla

?.

Underlagen ska vara framtagna och tillgängliga för överlämnande till ansvarig funktionsentreprenör senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av funktionsentreprenören.

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

YUP	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.6	Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer

YUP.6//5	Information till drift- och underhållspersonal för trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YUP.6//51	Information till drift- och underhållspersonal för vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YUP.6//52	Information till drift- och underhållspersonal för spår-trafiktekniska  installationer

avser spårsignal

Entreprenören ska tillhandahålla och förmedla information till funktionsentreprenören för installationen.

Informationen ska innehålla

?.

?.

Informationen ska överlämnas och förmedlas senast vid den tidpunkt funktionen för installationen övertas av annan entreprenör.

Kan användas då entreprenören inte även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att ibruktagandebesiktning eller slutbesiktning skett.

YY	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YYV	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

YYV.6	Tillsyn, skötsel och underhåll av el- och teleinstallationer

YYV.6//5 	Tillsyn, skötsel och underhåll av trafiktekniska el- och teleinstallationer

avser vägsignal och spårsignal

YYV.6//51	Tillsyn, skötsel och underhåll av vägtrafiktekniska installationer

avser vägsignal

YYV.6//52	Tillsyn, skötsel och underhåll av spårtrafiktekniska installationer

avser spårsignal

Entreprenören ska ha tillsyn av, sköta samt underhålla installationerna enligt…?  Detta ska ske på ett sådant sätt att …?.

Kan användas då entreprenören även är funktionsentreprenör för installationerna efter det att slutbesiktning skett

Begreppsförklaringar

| Akustisk signal | Ljudsignal som är avsedd för synskadade som komplement till gångsignal i ett vägtrafiksignalsystem. |
| --- | --- |
| Arbetsbevis | Bevis att säkerhetsåtgärder vidtagits för arbete på anläggningsdel. |
| Arbetsjordning | Sammanfattande begrepp för jordning och kortslutning för arbete. |
| Avbrottsbegäran | Anmälan till funktionsentreprenör angående frånkoppling och arbetsjordning av anläggningsdel. |
| Bakgrundsskärm | Ogenomskinlig skärm bakom en lysande trafikanordning, t ex en signallykta eller ett lysande vägmärke, som har till uppgift att öka kontrasten och förstärka synbarheten. |
| Blockeringstid | Tidsperiod efter en registrering under vilken detektorn blockeras för ny registrering. Blockeringstid används för att undvika felregistrering. |
| Cykelsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för cykeltrafik inklusive moped klass II. |
| Detektorförstärkare | Enhet som sänder ut en högfrekvent växelspänning över en detektorslinga via detektorkabeln. När ett fordon passerar över en detektorslinga minskar induktansen, varvid detektorförstärkarens utgång aktiveras. Detektorförstärkare kan vara en integrerad del av en styrapparat eller en separat enhet. |
| Detektorkabel | Kabel som sammanbinder detektorslinga med detektorförstärkare. Benämns även tilledning. |
| Detektorslinga | En isolerad, flexibel kopparledning som förläggs i ett eller flera varv i vägbanan. Utgör del av en induktiv detektor. |
| Driftform | Utnyttjande av ett vägtrafiktekniskt system vid en viss tidpunkt. Driftformen beror av systemtyp och det aktuella systemets driftläge. Se exempel i figur 1. |
| Driftläge | Ett specifikt tillstånd hos styrutrustningen i ett vägtrafiktekniskt system. Driftläget kan t ex vara normalt läge, testläge eller felläge. I normalt driftläge är systemet operativt och har full funktionalitet gentemot trafikanterna. Normalt driftläge kan indelas i två undergrupper beroende på hur styrningen sker. I normalt driftläge ”Fjärr” kan systemet endast styras från ett centralt system. I normalt driftläge ”Lokal” kan systemet endast styras lokalt från manöverpanel e d på platsen. I testläge kan systemets funktioner kontrolleras i samband med exempelvis underhållsarbete utan att signalbudskap, vägmärkesbudskap e d avges till trafikanterna. Felläge utgörs av ett icke-operativt driftläge som intas av styrutrustningen vid större fel som menligt påverkar funktionaliteten eller säkerheten gentemot trafikanterna. Det läge som anslutna trafikutrustningar intar i felläge benämns ”Säkert läge”. Se exempel i figur 1. |
| Elektriskt arbete | Arbete på eller nära en elektrisk anläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning. |
| Fantomljus | Falskt ljussken som skapas av solljus eller annat yttre ljus som träffar en optisk enhet. |
| Felläge | Se driftläge. |
| Grön signal | Ljussignal som har färgen ”grön” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gul signal | Ljussignal som har färgen ”gul” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Gångsignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för gångtrafik. |
| Induktiv detektor | Detektor som består av detektorförstärkare, detektorkabel och detektorslinga. |
| IR-detektor | Detektor som registrerar infraröd värmestrålning från föremål, t ex människor och fordon. Passiv IR-detektor registrerar inkommande värmestrålning. Aktiv IR-detektor emitterar infraröd strålning och tolkar reflexen. |
| Kapsling | Del som ger skydd mot yttre påverkan och mot direkt beröring av elektrisk utrustning från alla riktningar. |
| Kollektivtrafiksignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som endast är avsedd för fordon i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. |
| Konflikterande signalgrupper | Två eller flera signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som visar signalbilder på ett sätt som orsakar oförenliga trafikrörelser. |
| Kortslutningsförbindning | Kabel som kortsluter rälerna i spår utanför spårledningsförbindning och utgör spårledningens yttersta gräns. |
| Luminans | Ett mått på hur mycket ljus en yta utsänder och som anger hur ljus det mänskliga ögat uppfattar att en yta är. |
| Luminanskvot | Förhållandet mellan luminansen från ett påslaget lysande vägmärke eller en påslagen lysande skylt och luminansen från samma vägmärke respektive skylt som är släckt. |
| Magnetometerdetektor | Detektor som känner av förändringar i det jordmagnetiska fältet förorsakade av exempelvis fordon. |
| Matarpunkt | Kopplingspunkt, matarpunktsskåp eller anslutning med frånskiljare för utmatning på kontaktledning. |
| Mikrovågsdetektor | Radardetektor som bygger på mikrovågsteknik. Mikrovågsdetektorer indelas i två huvudgrupper, CW respektive FM. CW-baserade mikrovågsdetektorer registrerar endast föremål i rörelse. FM-baserade mikrovågsdetektorer arbetar med snabba frekvenssvep och kan detektera stillastående föremål. |
| Mindre fel | Fel i ett vägtrafiktekniskt system som kan identifieras och dokumenteras och som inte är ett större fel. |
| Minusskåp | Skåp(kopplingspunkt)mellan minuskabel från likriktarestation och minusanslutning i räls för spårväg. |
| Fordonssignal | Signallykta i ett vägtrafiksignalsystem som gäller för förare av fordon. |
| Nationella signalregler | Ordning och utseende hos ljussignaler i ett vägtrafiksignalsystem som är föreskrivna i nationella bestämmelser. |
| Nödbrytning | Åtgärd för att snabbast möjligt eliminera en fara som oväntat skulle kunna uppträda.(Nödfrånkoppling) |
| Ogiltig signal | Signal i en vägtrafiksignal vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”AV” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Radardetektor | Detektor som sänder ut signal, tar emot signalekon och registrerar frekvensändringar, t ex från föremål som rör sig mot eller från detektorn. |
| Referensaxel | Axel för optiska provningar som är vinkelrät mot budskapsytan eller enligt definition från tillverkaren. |
| Ring | Med en ring avses ett valfritt antal signalgrupper i ett vägtrafiksignalsystem som arbetar tillsammans med normala inbördes beroenden. |
| Röd signal | Ljussignal som har färgen ”röd” enligt färgspecifikation i SS-EN 12368. |
| Serviceomkopplare | Omkopplare med vilken elektrisk omläggning av en motväxel kan blockeras. |
| Signalgrupp | En grupp av signallyktor i ett vägtrafiksignalsystem som alltid ska visa identiska signalbilder. |
| Signallykta | Anordning som omfattar lykthus och optiska enheter och vars uppgift är att överföra ett optiskt signalbudskap till fordonstrafikanter och fotgängare. Övriga anordningar såsom fästanordningar, skuggskärmar och bakgrundsskärmar utgör komplement till signallykta. |
| Skuggskärm | Anordning placerad över eller vid sidan om den optiska enhetens framsida i en signallykta för att minska fantomeffekter och/eller för att begränsa siktfältet. |
| Skyddslåda | Skyddslåda (kopplingslåda) som fästes på rälsen för inkoppling av rör, kablar mm för spårvägsutrustning. |
| Skyddsjordning | Jordning av en eller flera punkter i ett system, en installation eller utrustning för skyddsändamål. |
| Spårledning | En avgränsad sträcka i spår som tillsammans med spårets räler utgör en egen sluten krets. Spårledningen detekterar vagns-beläggning av spår via en spårledningsutrustning. |
| Spårledningsförbindning | Kabel som förbinder rälerna i ett spår och som avgränsar den del av spårledningen som är förbunden med spårledningsutrustningen. |
| Spårledningskabel | Kabel som förbinder spårledningsutrustning med rälen eller ut-rustning i rälen. Benämns även tilledning |
| Spårledningsutrustning | Elektronisk utrustning som sänder signal till spårledning och tar emot signal från spårledning i räl. Utrustningen detekterar vagns-beläggning i spår via kortslutningsavkänning. Detta sker när vagnshjulen via hjul och hjulaxel kortsluter rälerna. |
| Större fel | Fel vars uppkomst medför att säker drift av ett vägtrafiktekniskt system inte kan upprätthållas. |
| Testläge | Se driftläge. |
| Tilledning | Se detektorkabel. |
| Tvärförbindning | Kabel i mark RK 120 mm2, för återledning mellan spår och rälsskenor. |
| Utbalanseringstid | Den tid som utgången på en detektor som längst kan vara aktiverad vid närvarofunktion. |
| Utebliven signal | En avsiktlig signal i ett vägtrafiksignalsystem vars ljusintensitet inte överensstämmer med kraven för ”PÅ” enligt specifikation i SS 481 05 10. |
| Utjämnings förbindning | Kabel på kontaktledning RK 120 mm2, för utjämning (fördelning) av strömförsörjning av nätet. |
| Videodetektor | Detektor som bygger på bildtolkning i realtid genom analys av förändringar i intensiteten i videokamerans pixlar. |
| Vägtrafiksignalsystem | Ett tekniskt system för reglering av konflikterande trafik med fordonssignaler, cykelsignaler, gångsignaler, kollektivtrafiksignaler och akustiska signaler. |
| Vänteläge | Driftform i normalt driftläge där inget budskap visas för trafikanterna. Se exempel i figur 1. |

avser vägsignal

FÖRTECKNING ÖVER ÅBEROPAD STANDARD

| CLC/TS 50509 | Use of LED signal heads in road traffic signal systems |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-5 | Miljötålighetsprovning – Del 2-5: Provningsmetoder – Sa: Simulerad solstrålning vid marknivå |
| IEC 60068-2-56 | Miljötålighetsprovning – Del 2-56: Provningsmetoder – Cb: Fukt, stationärt tillstånd, främst för utrustning |
| IEC 60068-2-6 | Miljötålighetsprovning – Del 2-6: Provningsmetoder – Fc: Sinusvibration |
| IEC 60068-2-75 | Miljötålighetsprovning – Del 2-75: Provningsmetoder – Eh: Slag, provning med hammare |
| ISO 16701 | Korrosion hos metaller och legeringar – Korrosion i artificiell atmosfär |
| ISO 21207 | Korrosionsprovning i artificiell atmosfär – Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning |
| SS 481 05 10 | Vägtrafiksignalsystem |
| SS-EN 12368 | Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning –Signallyktor |
| SS-EN 12675 | Vägutrustning – Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal – Funktionella säkerhetskrav |
| SS-EN 12899-1 | Vägutrustning – Vägmärken Del 1: Fasta vägmärken |
| SS-EN 12966-1 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 1: Produktstandard |
| SS-EN 12966-2 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 2: Typprovning |
| SS-EN 12966-3 | Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar Del 3: Produktionskontroll |
| SS-EN 50293 | Trafiksignaler – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) |
| SS-EN 60068-2-1 | Miljötålighetsprovning – Del 2-1: Provningsmetoder – A: Kyla, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-14 | Miljötålighetsprovning – Del 2-14: Provningsmetoder – N: Temperaturändring |
| SS-EN 60068-2-2 | Miljötålighetsprovning – Del 2-2: Provningsmetoder – B: Värme, stationärt tillstånd |
| SS-EN 60068-2-30 | Miljötålighetsprovning – Del 2-30: Provningsmetoder – Db: Fukt, temperaturändring (12h + 12h), med vägledning |
| SS-EN 60068-2-64 | Miljötålighetsprovning – Del 2-64: Provningsmetoder – Fh: Bredbandig brusvibration (digital styrning), med vägledning |
| SS-EN 60228 | Kraftkablar och installationskablar – Ledare |
| SS-EN 60529 | Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) |
| SS-EN 60598-1 | Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning |
| SS-EN ISO 12944-5 | Färg och lack – Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning – Del 5: Rostskyddssystem (ISO 12944-5:1998) |
| SS-EN ISO 1461 | Oorganisk ytbeläggning – Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:1999) |